## Slide 1: 道路附属物（照明灯・標識）の 維持管理・更新のあり方について
平成28年度第1回 大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会

## Slide 2
１．はじめに
２．倒壊原因の特定
３．緊急点検結果の傾向分析
４．当面の定期点検と施設更新の進め方
５．補修補強の検討
６．点検更新計画の検討
７．まとめ

## Slide 3
【概 要】高架橋に設置されている照明灯が基部の腐食により倒壊
＜日 時＞平成28年2月14日（日）13:30頃
＜路 線＞一般国道479号（吹田高架橋 茨木方面行）
＜場 所＞吹田市泉町（吹田市役所付近）
＜被 害＞人的物的被害なし
＜材 質＞ＳS40材+外面塗装
＜諸 元＞H=８ｍ、φ＝150㎜、ｔ＝4.5㎜
１．はじめに １）照明灯倒壊事案の概要

## Slide 4
年 月 日 | 項 目 | 内 容
平成28年2月14日 | 事案発生 | ・国道479号吹田高架橋の照明灯が1基倒壊
平成28年2月15日 | 緊急点検に着手 | ・管理する柱式の照明、標識を対象に、緊急点検に着手
 | 審議会追加諮問 （審議会会長へ相談） | ・審議会古田会長へ連絡。腐食等に詳しい専門の先生の紹介を依頼 関西大学：石川敏之准教授
平成28年2月23日 | 技術相談 （石川准教授） | ・鋼製支柱の腐食原因やメカニズムの究明 ・点検の内容と頻度 ・不具合発生時の応急対策方法 など
平成28年3月4日 | 報道提供 （緊急点検の中間報告） | ・橋梁、高架橋部の2,825基の点検結果を公表 そのうち、44基を撤去もしくは補修補強が必要と判定
平成28年3月17日 | 技術相談 （石川准教授） | ・鋼製支柱の腐食原因やメカニズムの究明 ・補修、補強工法の選定方法 ・新設時に配慮する構造（腐食させない） など
平成28年3月28日 | 道路・橋梁等部会開催 | ・審議会への諮問事項として、「道路附属物（照明灯・標識）の維持管理・更新のあり方」について、諮問文書を井上部会長に手交
平成28年4月8日 | 報道提供 （緊急点検の結果報告） | ・道路（照明・標識）24,052基のうち、177基を撤去もしくは補修補強が必要と判定
１．はじめに ２）対応経過

## Slide 5
年 月 日 | 項 目 | 内 容
平成28年4月28日 | 点検要領策定通知 | ・道路附属物（標識・照明灯）点検要領の策定
平成28年7月5日 平成28年7月19日 | 技術相談 （石川准教授） | ・倒壊原因の特定 ・緊急点検結果のグループ化と分析 ・施設点検と施設更新等をあわせた優先順位付けについての検討の方向性
平成28年7月29日 | 道路・橋梁等部会開催 | ・倒壊原因の特定 ・緊急点検結果の傾向分析 ・当面の定期点検と施設更新の進め方 ・補修補強の検討（課題） ・点検更新計画の検討（課題）
平成28年8月10日 | 技術相談（石川准教授） | ・補強効果実証実験の方法
平成28年9月28日 | 道路・橋梁等部会開催 | ・補強効果実証実験の実施方針
平成28年11月2日 | 補強効果実証実験 | ・補強効果実証実験の実施
平成29年1月20日 | 技術相談（石川准教授） | ・補強効果実証実験結果の確認
平成29年2月8日 | 道路・橋梁等部会開催 | ・補修補強の検討 ・点検更新計画の検討
１．はじめに ２）対応経過

## Slide 6: ２．倒壊原因の特定 １）損傷状況
①
②
③
④
①
①
倒壊時

## Slide 7: ２．倒壊原因の特定 １）損傷状況
③
②
①
②
③
④
②
④

## Slide 8: ２．倒壊原因の特定 ２）損傷原因
①倒壊照明の切断写真を見ても、開口部より上部は非常に綺麗な状態であり、細かな錆が確認できるのも開口部となっており、上部から水分が供給されていることは考えにくい。
②根巻コンクリートと柱との境界面は腐食しやすいため、水キレしなかった雨水などの水分によって外面からの錆が極小さな腐食孔をもたらし貫通し、そこから雨水などの水分が内部へ供給されたと考えられる。
③照明灯には安定器や電線が格納されており発生する器具熱などにより、照明灯柱内と外気との温度差が基部でより助長され、結露が発生しやすい状況であったと考えられる。
柱基部が、湿潤状態に長く晒され、柱内部がマクロセル（電気）腐食により、板厚が減少し倒壊したもの。
以上①~③を総合して、外部からの極小さな腐食孔による雨水などの水分供給と柱内の結露が合わさり、内部腐食が長年にわたって進行したものと断定する。

## Slide 9: ３．緊急点検結果の傾向分析 １）点検の対象（主な形式）
標識柱（門型）
※H27緊急点検は対象外
【H27緊急点検の対象】
※ 柱式の基部のみに着目
（□囲み内の○部）
【定期点検の対象】
※ 柱式、添架式、共架式
の全ての部位に着目
（左図の全て）

## Slide 10: ３．緊急点検結果の傾向分析 ２）緊急点検結果
Chart: 照明灯
【判定区分】 判定①：異常なし
判定②：経過観察
判定③：撤去もしくは補修補強
Chart: 標識
| 標識の判定割合 | 判定① | 判定② | 判定③
 | 0.91157 | 0.084805 | 0.0036255
Chart: 合計
| 照明+標識の判定割合 | 判定① | 判定② | 判定③
 | 0.85585 | 0.13679 | 0.0073591
Chart: 照明灯
| 照明の判定割合 | 判定① | 判定② | 判定③
 | 0.83589 | 0.15541 | 0.0086966
※緊急点検で判定③したものは、H28.6末までに対策済
※

## Slide 11
建設年次：1959年
損傷状況：支柱基部の腐食による孔
※埋め込み式
３．緊急点検結果の傾向分析 ２）緊急点検結果（照明灯：判定③）

## Slide 12
建設年次：1965年
損傷状況：支柱基部の腐食による孔
※埋め込み式
３．緊急点検結果の傾向分析 ２）緊急点検結果（照明灯：判定③）

## Slide 13
建設年次：1975年
損傷状況：支柱基部の腐食による孔
※ベースプレート式
３．緊急点検結果の傾向分析 ２）緊急点検結果（照明灯：判定③）

## Slide 14
建設年次：1972年
損傷状況：支柱基部の腐食による孔
※ベースプレート式
３．緊急点検結果の傾向分析 ２）緊急点検結果（照明灯：判定③）

## Slide 15
建設年次：1975年
損傷状況：支柱基部の腐食による孔
※ベースプレート式
３．緊急点検結果の傾向分析 ２）緊急点検結果（照明灯：判定③）

## Slide 16: ３．緊急点検結果の傾向分析 ３）点検結果の傾向分析に用いる分類
建設年代
※建設年次を特定できなかったものは「不明」として表示
設置場所（橋梁部、道路部）
設置地域（都市部、地方部、山間部、海岸部）
基礎形式（埋め込み式、ベースプレート式）
根巻コンクリート（有り、無し）
【埋め込み式 根巻コンクリート有り】
【ベースプレート式 根巻コンクリート有り】
【ベースプレート式 根巻コンクリート無し】

## Slide 17: ３．緊急点検結果の傾向分析 ４）傾向分析結果（照明灯）
Chart: 建設年代別の判定結果（全体）
| ~1976 | 1977~1986 | 1987~1996 | 1997~2006 | 2007~2016 | 不明
判定① | 2459 | 773 | 1462 | 1303 | 2020 | 7641
判定② | 1301 | 267 | 70 | 145 | 8 | 901
判定③ | 88 | 16 | 5 | 8 | 1 | 42
36%
27%
5%
>
>

## Slide 18: ３．緊急点検結果の傾向分析 ４）傾向分析結果（照明灯）
Chart: 建設年代別の判定結果（橋梁部）
| ~1976 | 1977~1986 | 1987~1996 | 1997~2006 | 2007~2016 | 不明
判定① | 725 | 243 | 271 | 180 | 407 | 714
判定② | 342 | 27 | 24 | 14 | 3 | 0
判定③ | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
34%
10%
8%
>
>

## Slide 19: ３．緊急点検結果の傾向分析 ４）傾向分析結果（照明灯）
Chart: 建設年代別の判定結果（道路部）
| ~1976 | 1977~1986 | 1987~1996 | 1997~2006 | 2007~2016 | 不明
判定① | 1734 | 530 | 1191 | 1123 | 1613 | 6927
判定② | 959 | 240 | 46 | 131 | 5 | 901
判定③ | 53 | 16 | 4 | 8 | 1 | 42
37%
33%
4%
>
>

## Slide 20: ３．緊急点検結果の傾向分析 ４）傾向分析結果（照明灯）
Chart: 設置場所別の判定結果
| 橋梁部 | 道路部
判定① | 2540 | 13118
判定② | 410 | 2282
判定③ | 36 | 124
85%
14%
1%
≒
85%
15%
1%

## Slide 21: ３．緊急点検結果の傾向分析 ４）傾向分析結果（照明灯）
Chart: 設置地域別の判定結果
| 都市部 | 地方部 | 山間部 | 沿岸部
判定① | 7931 | 6568 | 511 | 648
判定② | 1530 | 906 | 137 | 119
判定③ | 82 | 58 | 16 | 4
84%
≒
15%
1%
77%
21%
2%
87%
83%
16%
1%
12%
1%
≒
≒

## Slide 22: ３．緊急点検結果の傾向分析 ４）傾向分析結果（照明灯）
Chart: 基礎形式別の判定結果
| 埋め込み式 | ベースプレート式
判定① | 5756 | 9902
判定② | 1136 | 1556
判定③ | 92 | 68
82%
16%
1%
86%
13%
1%
≒

## Slide 23: ３．緊急点検結果の傾向分析 ４）傾向分析結果（照明灯）
Chart: 根巻コンクリート別の判定結果
| 有り | 無し
判定① | 8914 | 6744
判定② | 1252 | 1440
判定③ | 76 | 84
87%
81%
17%
1%
≒
12%
1%

## Slide 24: ３．緊急点検結果の傾向分析 ５）まとめ
管理施設の85％は「①異常なし」、14％が「②経過観察」、1％が「③撤去もしくは補修補強」が必要と判定。
建設年次が古くなるに従い、「①異常なし」から「②経過観察」「③撤去もしくは補修補強」へ移行している状況。
・②経過観察（直ちに倒壊する恐れはないが腐食、損傷が認められる状
態）が多くなるのは、概ね建設後30年経過した施設。
・③撤去もしくは補修補強（腐食等による倒壊の恐れがある状態）のほと
んどが、建設後40年以上経過した施設。
「設置場所、設置地域、基礎形式、根巻状況」による評価は、判定区分による特別な傾向は見られない。

## Slide 25
膨大な管理施設数量（標識、照明あわせ24,000基以上）に対して、附属物の定期点検・施設更新に充当できる予算には制約がある。
点検要領において、既存施設の点検実施時期は明記していないが、早期に実施する必要。
膨大な数の管理施設の定期点検・施設更新を行うため、緊急点検結果を基に、定期点検を行うものと、今後の維持管理のしやすさを重視し施設更新を行うものに分類することを検討。
４．当面の定期点検と施設更新の進め方 １）附属物の定期点検と施設更新の課題

## Slide 26
H27 緊急点検 | 
① | 異常なし
② | 経過観察
③ | 撤去 もしくは 補修補強
H28~ 定期点検 | 
Ⅰ | 健全
Ⅱ | 予防保全 段階
Ⅲ | 早期措置 段階
Ⅳ | 緊急措置 段階
対策を実施しているので、そのまま定期点検に移行することは無い。
定期点検を実施した際、想定される判定結果
４．当面の定期点検と施設更新の進め方 ２）緊急点検と定期点検の関係概念

## Slide 27
附属物の種別 | 定期点検（詳細点検） | 定期点検（中間点検）
門型標識等（法定） | ５年に１回の頻度で実施することを基本 | 必要に応じて
門型以外の標識、照明等 | １０年に１回の頻度で実施することを基本 | 詳細点検を補完するため、中間時期を目途に実施
経過年数 |  |  | １年 | ５年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年
門型 | 初期点検 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 定期点検 （詳細） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
門型 以外 | 初期点検 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 定期点検 | 中間 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | 
 |  | 詳細 |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
※定期サイクルの目安
４．当面の定期点検と施設更新の進め方 ３）定期点検の頻度（大阪府道路附属物点検要領）

## Slide 28
予算に制約があるため、定期点検対象施設の優先順位付けを行い、実現可能な複数年に分割。
H27緊急点検で「①異常なし」と判定した、建設年次の古い施設から順次実施。（今後概ね５年を目途）
４．当面の定期点検と施設更新の進め方 ４）定期点検の検討

## Slide 29
H27緊急点検で「②経過観察」と判定した、建設年次の古い施設から順次更新。（今後概ね５年目途）
今後実施する定期点検で「Ⅲ早期措置段階」と判定された、建設年次の古い施設や損傷状況が進行している施設から順次更新。（点検後概ね５年目途）
※あわせて、「施設更新が隣接構造物との離隔などから物理的に困難」
「損傷が基部に限定的」な場合や「コスト低減」も視野に、施設更新
にかわりうる有効な補修補強対策も検討。
予算に制約があるため、施設更新対象施設の優先順位付けを行い、実現可能な複数年に分割。
４．当面の定期点検と施設更新の進め方 ５）施設更新の検討

## Slide 30
H28~ 定期点検 | 
Ⅰ | 健全
Ⅱ | 予防保全 段階
Ⅲ | 早期措置 段階
Ⅳ | 緊急措置 段階
定期点検継続
・10年に1回の詳細点検
（門型は5年に1回）
・5年に１回の中間点検
今後、
定期点検実施へ
H28.6末
対策済
今後５年を
目途に更新
（補修補強）
点検後５年を
目途に更新
（補修補強）
定期点検
非継続
緊急対応
撤去、更新
（補修補強）
４．当面の定期点検と施設更新の進め方 ６）施設更新を加味した定期点検の考え方（案）
H27 緊急点検 | 
① | 異常なし
② | 経過観察
③ | 撤去 もしくは 補修補強
定期点検
非継続

## Slide 31
府点検要領付録-8 附属物の対策事例集にも、国の知見を基にした事例（実例）を掲載。
「内部充填補強＊2」「基部の改良などで補強＊3」が実施できれば、一定程度の期間は施設の健全性の保持が可能と考えられる。
＊2
＊3
＜府の実施例：スナップガード＞
５．補修補強の検討 １）補修補強の位置付け〔定期点検結果（Ⅲ・Ⅳ）の一部が対象〕
更新時期の集中を想定し、予算の平準化＊1を目的とした延命化を視野に補修・補強対策を検討
*1 更新費用（H28実績）：約70万円/基、内部充填補強：約20万円/基

## Slide 32
前述の「内部充填補強＊1」は、埋め込み式を対象としているため、ベースプレート式※２に応用できないか、実証実験を実施。
コストも含め有用性が認められれば、補修補強工法に追加する。
５．補修補強の検討 ２）検討の必要性
実証実験により、補強効果を確認
※1 内部充填補強の概要
実験の目的
埋め込み式柱に対する内部充填補強工法の補強効果の確認
ベースプレート式柱に対する内部充填補強工法の適用性の確認
※2 緊急点検結果が②経過観察約2,800本の約6割（埋め込み式は約4割）

## Slide 33
実験の概略イメージ
供試体は、切欠きにより断面減少を再現した鋼管に内部充填補強を適用
供試体に水平力（風荷重や、健全部の鋼管耐力相当の荷重など）を載荷
実験イメージ（ベースプレート式）
Ｐ
反力支柱
補強照明柱の供試体
変位計（δ）
ﾛｰﾄﾞｾﾙ
無収縮モルタル
半断面切欠
(疑似腐食)
５．補修補強の検討 ３）実験概要

## Slide 34
供試体の概要
柱：照明柱用テーパーポール(φ165)
切欠：地際-40mm、円周の1/2、幅1.3mm
補強鉄筋：D22-4本
内部充填：超高強度型無収縮モルタル
埋め込み式
ベースプレート式
充填長500mm
充填長185mm
充填長500mm
充填長288mm
18
５．補修補強の検討 ３）実験概要

## Slide 35
供試体と載荷ケース
今回実験により、補強効果を確認
今後、モニタリングを継続し耐久性を確認
設計荷重で必要な耐力、最大荷重で安全率を確認
供試体区分 |  | 補強 | 初回実験 | 5年後 | 10年後 | 備考
埋め込み式 | ① | 有 | 最大荷重 |  |  | 
 | ② | 有 | 設計荷重 | 設計荷重 | 設計荷重 | 10年後以降も継続可能
 | ③ | 有 |  | 設計荷重 | 最大荷重 | 
ベース プレート式 | ④ | 有 | 最大荷重 |  |  | 
 | ⑤ | 有 | 設計荷重 | 設計荷重 | 設計荷重 | 10年後以降も継続可能
 | ⑥ | 有 |  | 設計荷重 | 最大荷重 | 
 | ⑦ | 無 | 最大荷重 |  |  | 切欠により損傷を再現したもの
※設計荷重は風荷重（60m/s）相当、最大荷重は健全な鋼管の降伏強度相当
５．補修補強の検討 ３）実験概要

## Slide 36
実験の状況
埋め込み式
ベースプレート式
５．補修補強の検討 ３）実験概要

## Slide 37
補強した供試体では、風荷重時に必要な耐力を確保
ベースプレート式では、埋め込み式に比較して変形が大きい（剛性小）
※ 切欠き部～載荷距離を1,840mmに換算
Chart: 
（参考）風荷重（60m/s相当） | 5.605 | 5.605
５．補修補強の検討 ４）実験結果（荷重-変位関係）

## Slide 38: ５．補修補強の検討 ４）実験結果（耐荷力及び変形性能の評価）
補強した供試体①②④⑤では、未補強⑦に対して最大耐荷荷重が増加し、供試体①④では、風荷重外力(5.6kN)に対して安全率2.5以上となった。
※埋め込み式で安全率3.9、ベースプレート式で安全率2.5
外力に対する変形量では、埋め込み式②よりもベースプレート式⑤の方が大きいものの、載荷荷重内では変位の急増は見られなかった。
風荷重外力による変形は、健全な標識柱の計算変形量（11.2mm）に対し、埋め込み式①12.4mm、②12.6mm、ベースプレート式⑤19.2mmとなった。
供試体区分 |  | 補強 | 最大載荷 荷重※1 | 安全率※2 | 最大荷重時 変形量※1 | 設計荷重時 変形量※3
埋め込み式 | ① | 有 | 21.8kN※4 | 3.9 | 77.4mm | 12.4mm
 | ② | 有 | 5.9kN | 1.0 | 12.9mm | 12.6mm
ベース プレート式 | ④ | 有 | 14.0kN | 2.5 | 63.7mm | 19.2mm
 | ⑤ | 有 | 5.4kN | 1.0 | 21.4mm | －
 | ⑦ | 無 | 4.7kN | 0.8 | 111.3mm | －
※2 風荷重時（風速60m/s）に相当する外力（5.6kN）に対する安全率
※1 ベースプレート式の切欠き部～載荷距離を1,818→1,840mmに換算
※3 風荷重時（風速60m/s）に相当する外力（5.6kN）に対する変形量
※4 実験装置で対応可能な最大荷重を載荷

## Slide 39: ５．補修補強の検討 ４）実験結果（特記事項）
補強した供試体の載荷過程（5kN未満）において、切欠き部近傍の付着切れが原因と思われる異音が発生した。
供試体への載荷荷重は、実験装置の載荷性能、実験後の供試体を次回の実験で活用することに鑑み、破壊荷重までは実施しなかった。
実験時挙動について
供試体について
供試体に使用した無収縮モルタルの圧縮試験の結果、設計強度100N/mm2に対し84.2N/mm2であった。
※施工時の練り混ぜ、養生が不十分だったと思われる。
試験後の供試体①を切断し断面確認した結果、配筋位置が載荷方向反対側にずれており、RC断面とした場合の強度評価で、実験値は設計値に対し15%程度過大に出ていると思料される。
上記を含め、材料や施工に起因する誤差が想定されるが、実験結果の安全率（2.0以上）に鑑みると、工法適用に関する評価への影響は限定的と思料される。

## Slide 40: ５．補修補強の検討 ４）実験結果（埋め込み式に対する補強効果の確認）
※ 切欠き部～載荷距離を1,840mmに換算
Chart: 
（参考）風荷重（60m/s相当） | 5.605 | 5.605
内部充填補強により、設計荷重（5.6kN/mm2）に対して十分な耐荷力（21.8kN/mm2 安全率3.9）を有していることを確認した。
破壊相当の荷重をかけていないが、P-δ関係は脆性的な曲線を示さず、変形性能の向上を確認した。
施工誤差等の影響は想定されるものの破壊相当の荷重をかけておらず、安全率に相当程度の余裕を有しており、耐荷力・変形性能向上の補強効果を確認できた。

## Slide 41: ５．補修補強の検討 ４）実験結果（ベースプレート式に対する適用性）
※ 切欠き部～載荷距離を1,840mmに換算
内部充填補強により、設計荷重（5.6kN/mm2）に対して十分な耐荷力（14.0kN/mm2 安全率2.5）を有していることを確認した。
埋め込み式に比較して剛性が低いものの、P-δ関係は脆性的な曲線を示さず、変形性能の向上を確認した。
施工誤差等の影響は想定されるものの破壊相当の荷重をかけておらず、安全率に相当程度の余裕を有しており、ベースプレート式への適用性を確認できた。
Chart: 
（参考）風荷重（60m/s相当） | 5.605 | 5.605

## Slide 42: ５．補修補強の検討 ４）実験結果（適用にあたっての留意事項）
実構造物への適用にあたっては、損傷部近傍の定着長や損傷程度の目視確認等、実験条件と同程度以上となるよう留意が必要である。
埋め込み式とベースプレート式の構造差異は切欠き部上下の充填高さであり、なかでも載荷距離に占める充填延長の差が剛性及び強度に影響を与えたものと推察できるため、特にベースプレート式の充填長には留意が必要である。
耐久性については、今後実施工する補強構造物の変状や柱の傾き等により確認し、将来の実験（5,10年後）結果により検証を行うこととする。
Chart: 
載荷距離
充填500mm
充填288mm

## Slide 43: ５．補修補強の検討 ４）実験結果（まとめ）
■埋め込み式の照明柱に対する内部充填工法の補強効果を確認した。
■ベースプレート式の照明柱に対する内部充填工法の適用性を確認した。
■ただし、内部充填工法の適用にあたっては、以下の点に留意が必要
損傷程度の確認
損傷部近傍（上下）の充填長の確保
（特に、ベースプレート式）
配筋位置等施工管理
補強した構造物の損傷部の変状や柱の傾きの定期的な確認

## Slide 44
過去、道路照明灯は定期点検を実施しておらず、日常点検（目視点検）結果等により損傷・不具合発見後の補修を実施してきた。
平成28年2月14日に発生した照明灯倒壊事案を受けて実施した緊急点検の結果、標識、照明あわせて約24,000基のうち、177基で判定③（撤去もしくは補修・補強が必要な損傷）、3,290基で判定②（経過観察が必要な損傷）を確認した。
判定③は撤去済み、判定①（異常なし）は順次点検、判定②は順次更新を実施する方針。
経緯
施設 | 点検数 | 判定① 異常なし | 判定② 経過観察 | 判定③ 撤去・補修補強
照明灯 | 17,708 | 14,802 | 2,752 | 154
標識 | 6,344 | 5,783 | 538 | 23
合計 | 24,052 | 20,585 | 3,290 | 177
６．点検更新計画の検討 １）維持管理の現状

## Slide 45: ６．点検更新計画の検討 ２）点検計画（大阪府道路附属物点検要領 H28.4）
平成28年4月に大阪府道路附属物点検要領（以下、点検要領）を策定。
法定された門型標識等は、5年に1回の頻度で実施し、それ以外の標識、照明灯は10年に1回（詳細点検の5年後に中間点検）の頻度で実施。
判定①となった照明灯の初回の定期点検について、予算制約があるため実現可能な複数年（概ね5年）に分割し、建設年次の古い施設から※順次点検を実施する予定。
区分 |  | 状態 | 対策 | 緊急点検※
Ⅰ | 健全 | 機能に支障が生じていない |  | 判定①
Ⅱ | 予防保全段階 | 機能に支障が生じていない | 状況に応じて、監視や対策 | 
Ⅲ | 早期措置段階 | 機能に支障が生じる可能性 | 5年以内の計画的な更新・補強等 | 判定②
Ⅳ | 緊急措置段階 | 機能に支障が生じている | 緊急に更新・補強等 | 判定③
※ 点検要領と緊急点検の区分は一致しない場合あり
点検要領に基づく判定区分と緊急点検との対応
※ 緊急点検結果の傾向分析（平成28年度第1回道路・橋梁等部会で報告）の結果、「設置場所、設置地域、基礎形式、根巻状況」別の評価では、判定区分に顕著な傾向はみられず、建設年次が古くなるに従い、判定①⇒判定②⇒判定③へ移行する状況。

## Slide 46: ６．点検更新計画の検討 ３）更新計画（大阪府都市基盤施設長寿命化計画）
平成27年3月に策定した大阪府都市基盤施設長寿命化計画では、耐用年数（30年）を超過した照明柱を対象に詳細点検を実施し、異常があった場合に更新を行うフローを作成。
現在は、点検要領による点検結果に基づき更新を判定。
道路照明灯更新判定フロー
区分 | 対策
Ⅰ | －
Ⅱ | 状況に応じて、監視や対策
Ⅲ | 5年以内の計画的な更新・補強等
Ⅳ | 緊急に更新・補強等
点検結果に基づく更新判定

## Slide 47: ６．点検更新計画の検討 ４）課題と検討内容
緊急点検において、判定②とした照明柱に加え、更新が必要となる施設数量がいつの時点にどれだけ発生するか、現時点で不明。
将来、更新が必要となる施設数量及びその更新費用の推定が必要。
課題
検討内容

## Slide 48: ６．点検更新計画の検討 ５）更新施設数量の推定
大阪府が管理する照明柱を対象に検討。
緊急点検のデータを活用※し、将来、更新が必要となる数量を推定
前提条件
検討方法
緊急点検データを活用し、経年により更新が必要な照明柱の損傷（判定②＋判定③）の発生確率を設定
今後、更新対象となる照明柱の施設数量を推定
※これまで定期点検を実施してきておらず、損傷の経時変化データがないため

## Slide 49: ６．点検更新計画の検討 ５）更新施設数量の推定
Chart: 
緊急点検データについて、横軸に経過年数、縦軸に更新が必要な損傷判定（②＋③）の発生確率をプロット（生データ）
次に、生データでは、経過年数によってデータ数にばらつきがあるため、信頼性向上のため移動平均（5年）データを設定
近似曲線を設定すると、経過年数45年頃から発生確率が低下しており、これは経過年数が大きいほど更新済の柱が多い事が原因と推察できる。
⇒発生確率に上昇傾向が確認できる45年までのデータにより推計する
発生確率の設定（１）
経過年数
損傷（②+③）発生確率
データ数（本）
データ数が少なく
信頼性が低い
低下傾向（更新済の
影響と考えられる）

## Slide 50: ６．点検更新計画の検討 ５）更新施設数量の推定
Chart: 
経過年数45年以内のデータを活用し、発生確率を線形近似式及び指数近似式により設定したところ、同期間において、R2※が0.8を超える高い相関を確認した。
以下、上記近似式により、更新計画の推定を行うこととした。
発生確率の設定（２）
y = 0.0072x - 0.0482 R² = 0.8692
経過年数
損傷（②+③）発生確率
y = 0.0209e0.0624x R² = 0.8355
62年で100%
45年
※一般に、決定係数Ｒ2が0.8を超えると相関が高いとされている

## Slide 51: ６．点検更新計画の検討 ５）更新施設数量の推定
Chart: 更新施設数量の推移（試算）
| H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | H54 | H55 | H56 | H57 | H58 | H59
線形近似 | 1044 | 1042 | 1045 | 124 | 134 | 131 | 132 | 139 | 147 | 154 | 154 | 157 | 158 | 164 | 167 | 156 | 171 | 164 | 162 | 168 | 168 | 168 | 173 | 158 | 177 | 176 | 169 | 172 | 176 | 177
指数近似 | 1431 | 1468 | 1501 | 591 | 345 | 370 | 397 | 414 | 435 | 457 | 392 | 361 | 377 | 377 | 361 | 265 | 267 | 271 | 279 | 288 | 246 | 251 | 253 | 263 | 259 | 268 | 266 | 235 | 243 | 252
更新が必要となる照明柱の数は、H30～32年度は、緊急点検で発見した判定②2752本を含む年間1000～1500本程度。H33年度以降は、年間100～600本で推移。
設定年度
更新必要本数の推定

## Slide 52: ６．点検更新計画の検討 ６）更新費用の推定
Chart: 照明柱更新費用の推移（試算）
| H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | H54 | H55 | H56 | H57 | H58 | H59
線形近似 | 730.8 | 729.4 | 731.5 | 86.8 | 93.8 | 91.7 | 92.4 | 97.3 | 102.9 | 107.8 | 107.8 | 109.9 | 110.6 | 114.8 | 116.9 | 109.2 | 119.7 | 114.8 | 113.4 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 121.1 | 110.6 | 123.9 | 123.2 | 118.3 | 120.4 | 123.2 | 123.9
指数近似 | 1001.7 | 1027.6 | 1050.7 | 413.7 | 241.5 | 259 | 277.9 | 289.8 | 304.5 | 319.9 | 274.4 | 252.7 | 263.9 | 263.9 | 252.7 | 185.5 | 186.9 | 189.7 | 195.3 | 201.6 | 172.2 | 175.7 | 177.1 | 184.1 | 181.3 | 187.6 | 186.2 | 164.5 | 170.1 | 176.4
前項で推定した照明柱の更新に必要な費用※は、H30～32年度は、年間7～11億円程度、H33年度以降は、年間1～4億円程度となる。
設定年度
※70万円/本として試算

## Slide 53: ６．点検更新計画の検討 ７）更新施設数量及び更新費用の推定結果
CASE１ 線形近似による更新費用（H30年度以降30年間）
CASE２ 指数近似による更新費用（H30年度以降30年間）
施設 | H30～32 | H33～59 | 合計
更新本数 | 3,131本（1,044本/年） | 4,296本（159本/年） | 7,427本
更新費用 | 22億円（7億円/年） | 30億円（1億円/年） | 52億円
施設 | H30～32 | H33～59 | 合計
更新本数 | 4,400本（1,467本/年） | 8,783本（325本/年） | 13,183本
更新費用 | 31億円（10億円/年） | 61億円（2億円/年） | 92億円
今回、線形近似および指数近似により更新が必要となる照明柱の施設数、その更新費用を算出した。
これまで、計画的な点検及び更新を実施してこなかったため、当面３年間に7～11億円/年の更新費用が必要となる見込み
また、H33年以降も更新が必要となる損傷が予想され、約1～4億円/年の更新費用が必要となる見込み。

## Slide 54: ６．点検更新計画の検討 ８）更新計画の立案について
緊急点検データを活用し、照明柱の更新に必要となる費用の試算を行ったところ、多額の予算が必要となることを確認した。
特に、平成30年度以降の当面３年間では、7～11億円/年の更新費が必要となる。
平成28年2月14日に発生した本府管理の照明柱の倒壊では、幸いにも負傷者等がなかったが、全国的には重症者がでた倒壊事例も存在しており、府民の安全・安心を確保するためには、早急な対策が求められる。
今回の試算では、現存している照明柱の緊急点検データのみから検討しており、更新済みのデータが蓄積されていないこと、緊急点検と点検要領が完全には一致していないこと などを踏まえ、更なる検討を加える必要があるため、今後の定期点検結果や更新データを蓄積し、更新計画の精度向上をはかる必要がある。

## Slide 55: ７．まとめ（審議いただきたい事項）
倒壊原因の特定
緊急点検結果の傾向分析
当面の定期点検と施設更新の進め方
補修補強の検討
点検更新計画の検討