## 対象施設
対象施設 施設の役割・材料等構成
種別 | 分野 | 施設 | 施設数 |  | 施設の役割 | [6 empty] | 主たる材料構成
|  |  |  | 単位 | 利便施設 |  |  | 環境 |  | 防災施設 |  | Co | 鋼 | 鋳鉄 | As | 土 | 他
[5 empty] | 交通 | 物流 | 余暇 | 衛生 | 生物 | 直接 | 間接
土木構造物 | 道路 | 橋梁 | 2210 15m<853 | 橋 | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | トンネル | 29 | 本 | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○
|  | 舗装 | 1520 | km | ● | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○
|  | Co構造物 （擁壁、BOX） | 擁壁:数百 BOX:25 | 基 | ● | ○ | [5 empty] | ○
|  | Co構造物（共同溝） | 6 | 箇所 | [6 empty] | ○ | ○
|  | 歩道橋 | 255 | 橋 | ○ | [6 empty] | ○ | ○
|  | 排水施設（側溝、集水桝） |  |  | ● | ○ | [5 empty] | ○
|  | 道路法面 | 1139 | 箇所 | ○ | ○ |  |  |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○
|  | 交通安全施設 （道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等） | 照明灯:23000 標識:13000 情報板:23 | 本 | ● | ○ | [6 empty] | ○
|  | モノレール（橋脚、軌道桁、駅舎） | 2 | 路線 | ● | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
駐車場
|  | 街路樹 | 143 | 路線 |  |  |  |  | ● | ○
| 河川 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） | 管理延長 777 | km | [5 empty] | ● |  | ○ |  |  |  | ○
|  | 特殊堤（コンクリート・鋼構造） | [7 empty] | ● |  | ○ | ○
|  | 堰・床止等 | [7 empty] | ● |  | ○
|  | 河道 | [6 empty] | ○ | ● | [5 empty] | ○
|  | 地下河川・地下調節池 | 河川:15.5 池 :24 | km 箇所 | [5 empty] | ● |  | ○
|  | 水門（樋門含む）・排水機場・防潮扉等（躯体） | 112 | 基 | [5 empty] | ● |  | ○
|  | 船着場 | 7 | 基 |  |  | ○ |  |  |  | ● | ○ | ○
|  | 砂防堰堤 | 852 | 箇所 | [5 empty] | ● |  | ○
|  | 急傾斜施設（擁壁・法枠・アンカー） | 173 | 箇所 | [5 empty] | ● |  | ○
|  | 地すべり施設（集水井・横ボーリング・杭・アンカー・法枠） | 13 | 箇所 | [5 empty] | ● |  | ○
|  | 均一型フィルダム | 1 | 基 | [5 empty] | ● | [5 empty] | ○
|  | 中央心壁型ロックフィルダム | 1 | 基 | [5 empty] | ● | [5 empty] | ○
| 港湾 | 岸壁・物揚場(鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 鋼40 CO 64 | 施設 | ○ | ● |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
|  | 防波堤(鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 鋼 2 CO 53 | 施設 |  | ● |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
|  | 護岸(鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 鋼20 CO111 | 施設 |  | ● |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
|  | 橋梁 | 10橋 | 橋 | ○ | ● |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
|  | 臨港道路（舗装・交通安全施設） | 約67 | km | ○ | ● |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○
|  | 緑地（園路・ベンチ等） | 10 | 箇所 |  |  | ● |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | 泊地・航路 | 20 |  | ○ | ● |  |  |  |  | ○
| 海岸 | 防潮堤 | 74 | km | [5 empty] | ● |  | ○ |  |  |  | ○
|  | 突堤 | 105 | 基 | [5 empty] | ● |  | ○
|  | 離岸堤 | 23 | 基 | [5 empty] | ● |  | ○
|  | 導流堤 | [7 empty] | ● |  | ○
|  | 潜堤 | 6 | 基 | [5 empty] | ● |  | ○
|  | 養浜・砂浜等 | 3 | km |  |  | ○ |  | ○ | ● | [5 empty] | ○
|  | 水門・排水機場 | [7 empty] | ● |  | ○
| 公園 | 遊具 | 504 | 基 |  |  | ● |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 園路・広場 | 114万 | m2 |  |  | ● | [7 empty] | ○
|  | 橋梁 | 35 | 橋 |  |  | ● |  |  |  |  | ○
|  | 公園サービス施設等 （運動施設・便所等の便益施設・植物園等の教養施設） |  |  |  |  | ● |  |  |  | ○
|  | 樹林地等（芝生広場等含む） |  |  |  |  | ● |  |  |  | ○
| 下水道 | 管渠 | 延長：558 人孔：1896 | km 基 |  |  |  | ● |  | ● | ○ | ○
|  | 水槽等 | 処理場：14 ポンプ場：32 | 箇所 |  |  |  | ● |  | ● | ○ | ○
管理棟等建築
施設の役割における凡例 主たる材料構成における凡例
●：主な役割、○：役割 Co：コンクリート、As：アスファルト、○：該当
種別 | 分野 | 施設 | 施設数 |  | 施設の役割 | [6 empty] | 主たる材料構成
[5 empty] | 利便施設 |  |  | 環境 |  | 防災施設 |  | Co | 鋼 | 鋳鉄 | As | 土 | 他
[5 empty] | 交通 | 物流 | 余暇 | 衛生 | 生物 | 直接 | 間接
設備 | 道路 | 排水設備（ポンプ） | 25 | 基 | [5 empty] | ● |  |  |  | ○
|  | トンネル設備（トンネルジェットファン） | 10 | 基 | ● | ○ | [6 empty] | ○
|  | 電気設備 | 26 | 基 | ○ | ○ |  |  |  | ●
|  | 昇降設備（モノレール） | 35/45 | 基 | ●
| 河川 | 水門（樋門含む） | 27 | 基 | [5 empty] | ● |  |  | ○
|  | 排水機場 | 6 | 基 | [5 empty] | ● |  |  | ○ | ○
|  | 防潮扉 | 79 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 堰 | 2 | 基 | [5 empty] | ● |  |  | ○
|  | 河川浄化施設 | 7 | 基 |  |  |  | ●
|  | 受変電設備 | 31 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 自家発電設備 | 30 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 監視制御設備 | 31 | 基 | [5 empty] | ●
|  | テレメータ設備 | 328 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 河川警報設備 | 12 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 遠隔操作通信設備 | 2 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 昇降設備 | 5 | 基 | [5 empty] | ●
| 海岸 | 水門（樋門含む） | 53 | 基 | [5 empty] | ● |  |  | ○
|  | 排水機場 | 25 | 基 | [5 empty] | ● |  |  | ○ | ○
|  | 防潮扉 | 151 | 基 | [5 empty] | ● |  |  | ○
|  | 受変電設備 | 21 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 自家発電設備 | 14 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 監視制御設備 | 21 | 基 | [5 empty] | ●
|  | テレメータ設備 | 5 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 遠隔操作通信設備 | 3 | 基 | [5 empty] | ●
|  | 昇降設備 | 1 | 基 | [5 empty] | ●
| 公園 | 親水設備 | 42 | 基 |  |  | ● | [6 empty] | ○
|  | 排水等ポンプ設備 | 33 | 基 |  |  | ● |  |  | ○ | ○ |  |  | ○
|  | 受電設備 | 66 | 基 |  |  | ● |  |  | ○ | ●
| 下水道 | 雨水ポンプ設備 | 158 | 基 | [5 empty] | ● |  |  |  | ○
|  | スクリーン設備 | 322 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  | ○
|  | 制水扉設備 | 614 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  | ○ | ○
|  | 汚水ポンプ設備 | 186 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 沈殿池設備 | 151 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  | ○
|  | 生物反応槽設備 | 76 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  | ○
|  | 送風機設備 | 90 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 重力濃縮槽設備 | 44 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  | ○
|  | 機械濃縮設備 | 53 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  | ○
|  | 脱水設備 | 66 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  | ○
|  | 焼却設備・溶融設備 | 25 | 基 |  |  |  | ● |  |  | ○ |  | ○
|  | 受変電設備 | 311 | 基 |  |  |  | ● |  | ● | ○
|  | 自家発電設備 | 64 | 基 |  |  |  | ● |  | ● | ○
|  | 監視制御設備 | 95 | 基 |  |  |  | ● |  | ● | ○
|  | 負荷設備 | 1197 | 基 |  |  |  | ● |  | ● | ○
|  | 昇降設備 | 37 | 基 |  |  |  | ●
施設の役割における凡例 主たる材料構成における凡例
●：主な役割、○：役割 Co：コンクリート、As：アスファルト、○：該当
Note on K97: 雨水施設用電気
Note on K98: 雨水施設用電気
Note on K99: 雨水施設用電気
Note on K100: 雨水施設用電気
Note on L85: 防災用

## 点検
対象施設 点検
種別 | 分野 | 施設 | 定期的 |  | 臨時的
|  |  | 日常 パトロール | 定期点検 | 緊急点検 （臨時点検） | 詳細点検 | モニタリング
土木構造物 | 道路 | 橋梁 | ○ | ● | ○ | ● | ●
|  | トンネル | ○ | ● | ○ | ● | ●
|  | 舗装 | ○ | ● | ○ | ●
|  | Co構造物（擁壁、BOX） | ○ | ● | ○ | ●
|  | Co構造物（共同溝） | ○ | ● | ○ | ●
|  | 歩道橋 | ○ | ● | ○ | ●
|  | 排水施設（側溝、集水桝） | ○ |  | ○
|  | 道路法面 | ○ | ● | ○ | ● | ●
|  | 交通安全施設（道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等） | ○ |  | ○
|  | モノレール（橋脚、軌道桁、駅舎） | ※運行管理者 | ● | ※運行管理者 | ●
|  | 駐車場 | ※指定管理者 | ● | ※指定管理者 | ●
|  | 街路樹 | ○ | ○ | ○ | ●
| 河川 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） | ○ | ○ | ○ | ●
|  | 特殊堤（コンクリート） | ○ | ○ | ○ | ■
|  | 特殊堤（鋼構造） | ○ | ○ | ○ | ●
|  | 堰・床止等 | ○ | ○ | ○
|  | 河道 | ○ | ○● | ○
|  | 地下河川・地下調節池 |  | ○ | ○ | ■
|  | 水門（樋門含む）・排水機場・防潮扉等（躯体）・管理棟 |  | ○ | ○
|  | 船着場 |  | ○ | ○
|  | 砂防堰堤 |  | ○ | ○ | ●
|  | 急傾斜施設（擁壁・法枠・アンカー） |  | ○ | ○ | ●
|  | 地すべり施設（集水井・横ボーリング・杭・アンカー・法枠） |  | ○ | ○ | ●
|  | 均一型フィルダム |  | ○● | ○
|  | 中央心壁型ロックフィルダム |  | ○● | ○
| 港湾 | 岸壁・物揚場(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 岸壁・物揚場(鋼構造) | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 防波堤(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 防波堤(鋼構造) | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 護岸(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 護岸(鋼構造) | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 橋梁 | ○ | ● | ○ | ●
|  | 臨港道路（舗装・交通安全施設） | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 緑地（園路・ベンチ等） | ○ | ○ | ○
|  | 泊地・航路 | ○ | ○● | ○ | ●
| 海岸 | 防潮堤 | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 突堤 | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 離岸堤 | ○ | ● | ○ | ●
|  | 導流堤 | ○ | ○● | ○ | ●
|  | 潜堤 |  | ● |  | ●
|  | 養浜・砂浜等 | ○ | ○ | ○ | ●
|  | 水門・排水機場 |  | ○ | ○ | ●
| 公園 | 遊具 | ● | ● | ●○ | ●
|  | 園路・広場 | ● | ● | ●○
|  | 橋梁 | ● | ● | ●○ | ●
|  | 公園サービス施設等 （運動施設・便所等の便益施設・植物園等の教養施設） | ● | ● | ●○ | ●
|  | 樹林地等（芝生広場等含む） | ● | ● | ●○
| 下水道 | 管渠 | ○ | ● | ● | ●
|  | 水槽等 | ○ | ● | ● | ●
|  | 管理棟等建築 | ○ | ● | ●○ | ●
凡例 ○直営で実施 ●委託で実施
種別 | 分野 | 施設 | 定期的 |  | 臨時的
|  |  | 日常 パトロール | 定期点検 | 緊急点検 （臨時点検） | 詳細点検 | モニタリング
設備 | 道路 | 排水設備（ポンプ） |  | ● | ●
|  | トンネル設備（トンネルジェットファン） |  | ● | ●
|  | 電気設備 |  | ● | ●
|  | 昇降設備（モノレール） |  | ● | ●
| 河川 | 水門（樋門含む） |  | ○● | ● | ●
|  | 排水機場 |  | ○● | ● | ●
|  | 防潮扉 |  | ○● | ● | ●
|  | 堰 |  | ○● | ● | ●
|  | 河川浄化施設 |  | ● | ● | ●
|  | 受変電設備 |  | ● | ● | ●
|  | 自家発電設備 |  | ● | ● | ●
|  | 監視制御設備 |  | ● | ● | ●
|  | テレメータ設備 |  | ● | ● | ●
|  | 河川警報設備 |  | ● | ● | ●
|  | 遠隔操作通信設備 |  | ● | ● | ●
|  | 昇降設備 |  | ● | ● | ●
| 海岸 | 水門（樋門含む） |  | ○● | ● | ●
|  | 排水機場 |  | ○● | ● | ●
|  | 防潮扉 | ○ | ○● | ● | ●
|  | 受変電設備 |  | ● | ● | ●
|  | 自家発電設備 |  | ● | ● | ●
|  | 監視制御設備 |  | ● | ● | ●
|  | テレメータ設備 |  | ● | ● | ●
|  | 遠隔操作通信設備 |  | ● | ● | ●
|  | 昇降設備 |  | ● | ● | ●
| 公園 | 親水設備 |  | ● | ●
|  | 排水等ポンプ設備 |  | ● | ●
|  | 受電設備 |  | ● | ●
| 下水道 | 雨水ポンプ設備 | ● | ● | ● | ●
|  | スクリーン設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 制水扉設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 汚水ポンプ設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 沈殿池設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 生物反応槽設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 送風機設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 重力濃縮槽設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 機械濃縮設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 脱水設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 焼却設備・溶融設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 受変電設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 自家発電設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 監視制御設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 負荷設備 | ● | ● | ● | ●
|  | 昇降設備 | ● | ● | ● | ●
凡例 ○直営で実施 ●委託で実施

## 維持管理手法
対象施設 維持管理手法
種別 | 分野 | 施設 | 維持管理手法の選定
|  |  | 事後保全 | 予防保全
|  |  |  | 時間計画型 | 状態監視型 | 予測計画型
土木構造物 | 道路 | 橋梁 |  |  | ○● | ●
|  | トンネル |  |  | ○●
|  | 舗装 |  |  | ○● | ●
|  | Co構造物（擁壁、BOX） |  |  | ○●
|  | Co構造物（共同溝） |  |  | ○●
|  | 歩道橋 |  | ○●(塗装) | ○●(損傷)
|  | 排水施設（側溝、集水桝） |  |  | ○●
|  | 道路法面 |  |  | ○●
|  | 交通安全施設（道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等） |  | ● (不具合事例発生時に社会的影響の大きい施設) | ○●
|  | モノレール（橋脚、軌道桁、駅舎） |  |  | ○● | ●
|  | 駐車場 |  |  | ○●
|  | 街路樹 |  |  | ○●
| 河川 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） | （○） |  | ○●
|  | 特殊堤（コンクリート） |  |  | ○●
|  | 特殊堤（鋼構造） |  |  | ○ | ●
|  | 堰・床止等 | （○） |  | ○●
|  | 河道 | （○） |  | ○●
|  | 地下河川・地下調節池 |  |  | ○●
|  | 水門（樋門含む）・排水機場・防潮扉等（躯体）・管理棟 |  |  | ○●
|  | 船着場 |  |  | ○●
|  | 砂防堰堤 |  |  | ○●
|  | 急傾斜施設（擁壁・法枠・アンカー） |  |  | ○●
|  | 地すべり施設（集水井・横ボーリング・杭・アンカー・法枠） |  |  | ○●
|  | 均一型フィルダム |  |  | ○●
|  | 中央心壁型ロックフィルダム |  |  | ○●
| 港湾 | 岸壁・物揚場(ｺﾝｸﾘｰﾄ) |  |  | ○●
|  | 岸壁・物揚場(鋼構造) |  |  | ○ | ●
|  | 防波堤(ｺﾝｸﾘｰﾄ) |  |  | ○●
|  | 防波堤(鋼構造) |  |  | ○ | ●
|  | 護岸(ｺﾝｸﾘｰﾄ) |  |  | ○●
|  | 護岸(鋼構造) |  |  | ○ | ●
|  | 橋梁 |  |  | ○ | ●
|  | 臨港道路（舗装・交通安全施設） | ○● |  | ○●
|  | 緑地（園路・ベンチ等） |  |  | ○●
|  | 泊地・航路 | ○ |  | ●
| 海岸 | 防潮堤 |  |  | ○●
|  | 突堤 |  |  | ○●
|  | 離岸堤 | ○ |  | ●
|  | 導流堤 |  |  | ○●
|  | 潜堤 | ○ |  | ●
|  | 養浜・砂浜等 |  |  | ○●
|  | 水門・排水機場 | ○ |  | ●
| 公園 | 遊具 |  | ● | ○●
|  | 園路・広場 |  |  | ○●
|  | 橋梁 |  |  | ○● | ○●
|  | 公園サービス施設等 （運動施設・便所等の便益施設・植物園等の教養施設） |  |  | ○●
|  | 樹林地等（芝生広場等含む） |  |  | ○●
| 下水道 | 管渠 |  |  | ○●
|  | 水槽等 |  |  | ○●
|  | 管理棟等建築 |  |  | ○●
|  |  | 凡例 |  | ○：現在の維持管理手法
●：目指す維持管理手法
種別 | 分野 | 施設 | 維持管理手法の選定
|  |  | 事後保全 | 予防保全
|  |  |  | 時間計画型 | 状態監視型 | 予測計画型
設備 | 道路 | 排水設備（ポンプ） |  | （○●） | ○●
|  | トンネル設備（トンネルジェットファン） |  | （○●） | ○●
|  | 電気設備 |  | ○●
|  | 昇降設備（モノレール） |  | （○●） | ○●
| 河川 | 水門（樋門含む） |  |  | ○●
|  | 排水機場（ポンプ本体） |  |  | ○●
|  | 排水機場（駆動用機関） |  | （●） | ○●
|  | 防潮扉 |  |  | ○●
|  | 堰 |  |  | ○●
|  | 河川浄化施設 | ○●
|  | 受変電設備 |  | ○●
|  | 自家発電設備 |  | ○●
|  | 監視制御設備 |  | ○●
|  | テレメータ設備 |  | ○●
|  | 河川警報設備 |  | ○●
|  | 遠隔操作通信設備 |  | ○●
|  | 昇降設備 |  |  | ○●
| 海岸 | 水門（樋門含む） |  |  | ○●
|  | 排水機場（ポンプ本体） |  |  | ○●
|  | 排水機場（駆動用機関） |  | （●） | ○●
|  | 防潮扉 |  |  | ○●
|  | 受変電設備 |  | ○●
|  | 自家発電設備 |  | ○●
|  | 監視制御設備 |  | ○●
|  | テレメータ設備 |  | ○●
|  | 遠隔操作通信設備 |  | ○●
|  | 昇降設備 |  |  | ○●
| 公園 | 親水設備 |  | （●） | ○●
|  | 排水等ポンプ設備 |  | （●） | ○●
|  | 受電設備 |  | ○●
| 下水道 | 雨水ポンプ設備（ポンプ本体） |  |  | ○●
|  | 雨水ポンプ設備（駆動用機関） |  | （○●） | ○●
|  | スクリーン設備 |  |  | ○●
|  | 制水扉設備 |  |  | ○●
|  | 汚水ポンプ設備 |  |  | ○●
|  | 沈殿池設備 |  |  | ○●
|  | 生物反応槽設備 |  |  | ○●
|  | 送風機設備 |  |  | ○●
|  | 重力濃縮槽設備 |  |  | ○●
|  | 機械濃縮設備 |  |  | ○●
|  | 脱水設備 |  |  | ○●
|  | 焼却設備・溶融設備 |  |  | ○●
|  | 受変電設備 |  | ○●
|  | 自家発電設備 |  | ○●
|  | 監視制御設備 |  | ○●
|  | 負荷設備 |  | ○●
|  | 昇降設備 |  |  | ○●
|  |  | 凡例 |  | ○：現在の維持管理手法
|  |  | （ ）は更新時 |  | ●：目指す維持管理手法

## 寿命の考え方
対象施設 寿命の考え方
種別 | 分野 | 施設 | 寿命の考え方（単位：年）
|  |  | 公会計 | 国の基準等 | 使用実績 | 設計供用期間 (目標期間) | 担当事業室課が考えている寿命
土木構造物 | 道路 | 橋梁 | Co:60 Mt:45 | 100 |  | 100 | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | トンネル | 75 |  |  | 100
|  | 舗装 | 48 | 20 |  | 20
|  | Co構造物（擁壁、BOX） | 擁壁:48 BOX:60(地下道) |  |  | 100
|  | Co構造物（共同溝） | 60 |  |  | 100
|  | 歩道橋 | Co:60 Mt:45 |  |  | 100 | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 排水施設（側溝、集水桝） | 48 |  |  | 50
|  | 交通安全施設（道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等） | 道路情報板:17 |  |  | 30
|  | モノレール（橋脚、軌道桁、駅舎） | Co:60 Mt:45 駅舎:32 |  |  | 100
|  | 駐車場 | 60 |  |  | 60
街路樹
| 河川 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） | 30 |  |  |  | 50年超でも機能している施設有
|  | 特殊堤（コンクリート） | 無筋:30 有筋:50 |  |  |  | 50年超でも機能している施設有
|  | 特殊堤（鋼構造） | 25 |  |  |  | 50年超でも機能している施設有
|  | 堰・床止等 | 30
河道
地下河川・地下調節池
水門（樋門含む）・排水機場・防潮扉等（躯体）・管理棟
船着場
砂防堰堤
急傾斜施設（擁壁・法枠・アンカー）
地すべり施設（集水井・横ボーリング・杭・アンカー・法枠）
均一型フィルダム
中央心壁型ロックフィルダム
| 港湾 | 岸壁・物揚場(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 無筋:30 有筋:50 |  |  | 50 | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 岸壁・物揚場(鋼構造) | 25 |  |  | 50 | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 防波堤(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 無筋:30 有筋:50 |  |  | 50 | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 防波堤(鋼構造) | 25 |  |  | 50 | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 護岸(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 無筋:30 有筋:50 |  |  | 50 | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 護岸(鋼構造) | 25 |  |  | 50 | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 橋梁 | Co:60 Mt:45 | 100 | 無し | 100
|  | 臨港道路（舗装・交通安全施設） | 舗装:10
緑地（園路・ベンチ等）
泊地・航路
| 海岸 | 防潮堤 | 無筋:30 有筋:50 |  |  |  | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 突堤 | 無筋:30 有筋:50 |  |  |  | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 離岸堤 | 無筋:30 有筋:50 |  |  |  | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 導流堤 | 無筋:30 有筋:50 |  |  |  | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 潜堤 | 無筋:30 有筋:50 |  |  |  | 一概に年数で寿命の設定はできない
養浜・砂浜等
水門・排水機場（土木）
| 公園 | 遊具 | 10
|  | 園路・広場 | 10
|  | 橋梁 | Co:60 Mt:45 | 100
公園サービス施設等 （運動施設・便所等の便益施設・植物園等の教養施設）
樹林地
| 下水道 | 管渠 | 50 | 50 （管渠・人孔本体） |  | 50
|  | 水槽等 | 50 | 50 （躯体） |  | 50
|  | 管理棟等建築 | 50 （鉄筋Con造） | 50 （鉄筋Con造） |  | 50
Co：ｺﾝｸﾘｰﾄ RC：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 有筋：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ PC：ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ Mt：鋼構造物
種別 | 分野 | 施設 | 寿命の考え方（単位：年）
|  |  | 公会計 | 国の基準等 | 使用実績 | 設計供用期間 (目標期間)
設備 | 道路 | 排水設備（ポンプ） | 20 |  | 15～20 | 15～20 | 劣化状況及び部品供給状況による
|  | トンネル設備（トンネルジェットファン） | 15 |  |  | 15 | 劣化状況及び部品供給状況による
|  | 昇降設備（モノレール） | 32 (駅舎でひとくくりになってます。） | 17 |  | － | 劣化状況及び部品供給状況による
|  | 電気設備 |  | 15 |  | 20 | 劣化状況及び部品供給状況による
| 河川 | 水門（樋門含む） | 17 | 40 | ー | 80 | 80年を目標とする
|  | 排水機場（ポンプ本体） | 17 | 30 | ー | 60 | 60年を目標とする
|  | 排水機場（駆動用機関） |  | 27 | 43 |  | 60年を目標とする
|  | 防潮扉 | 25 | 40 | ー | 60 | 80年を目標とする
|  | 堰 | 17 | 40 | ー | 40 | 劣化状況及び部品供給状況による
|  | 河川浄化施設 |  |  |  | 35 | 35年を目標とする
|  | 受変電設備 | 17 | 19～22 | 22 | 25 | 部品供給状況による
|  | 自家発電設備 | 17 | 15 | 26 | 25 | 部品供給状況による
|  | 監視制御設備 | 17 | 19～22 | 20 | 20 | 部品供給状況による
|  | テレメータ設備 | 17 | 19～22 | ー | 25 | 部品供給状況による
|  | 河川警報設備 | 17 | 19～22 | ー | 25 | 部品供給状況による
|  | 遠隔操作通信設備 | 17 | 10～15 | ー | 20 | 部品供給状況による
|  | 昇降設備 | 17 | 17 | 23 | 20 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 海岸 | 水門（樋門含む） | 25 | 25 | 23 | 50 | 50年を目標とする
|  | 排水機場（ポンプ本体） | 15 | 15 | 40 | 50 | 50年を目標とする
|  | 排水機場（駆動用機関） | 25 | 25 | 40 | 35 | 35年を目標とする
|  | 防潮扉 | 10 | 10 | 40 | 50 | 50年を目標とする
|  | 受変電設備 | 17 | 19～22 | 20 | 25 | 部品供給状況による
|  | 自家発電設備 | 10 | 10 | 24 | 20 | 部品供給状況による
|  | 監視制御設備 | 10 | 10 | 24 | 20 | 部品供給状況による
|  | テレメータ設備 |  |  | 20 | 20
|  | 遠隔操作通信設備 |  |  | 20 | 20
|  | 昇降設備 | 10 | 10 | 30 | 30 | 部品供給状況による
| 公園 | 親水設備 | 15 | 15 |  | 15 | 劣化状況及び部品供給状況による
|  | 排水等ポンプ設備 | 20 | 20 |  | 20 | 劣化状況及び部品供給状況による
|  | 受電設備 | 15 | 15 |  | 15 | 劣化状況及び部品供給状況による
| 下水道 | 雨水ポンプ設備（ポンプ本体） | 20 | 20 | 35 | 35 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
|  | 雨水ポンプ設備（駆動用機関） | 20 | 20 | 35 | 35 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
|  | スクリーン設備 | 20 | 雨水:20 汚水:15 | 30 | 30 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
|  | 制水扉設備 | 20 | Mt:15 鋳物:25 | Mt:30 鋳物:35 | Mt:30 鋳物:35 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
|  | 汚水ポンプ設備 | 20 | 15 | 30 | 30 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
|  | 沈殿池設備 | 20 | 15 | 30 | 30 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
|  | 生物反応槽設備 | 20 | 10 | 15 | 15 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
|  | 送風機設備 | 20 | 20 | 30 | 30 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
|  | 重力濃縮槽設備 | 20 | 15 | 25 | 25 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
|  | 機械濃縮設備 | 20 | 15 | 23 | 23 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
|  | 脱水設備 | 20 | 15 | 23 | 23 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
|  | 焼却設備・溶融設備 | 20 | 10 | 23 | 23 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
|  | 受変電設備 | 20 | 10～25 | 25 | 25 | 部品供給状況による
|  | 自家発電設備 | 15 | 15 | 20 | 20 | 部品供給状況による
|  | 監視制御設備 | 20 | 10～25 | 20 | 20 | 部品供給状況による
|  | 負荷設備 | 20 | 10～25 | 25 | 25 | 部品供給状況による
|  | 昇降設備 | 17 | 17 | 30 | 30 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
Co：ｺﾝｸﾘｰﾄ RC：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 有筋：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ PC：ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ Mt：鋼構造物
公 会 計 ： 公会計で定められた寿命 国の基準等 ： 国が定める手引きなどによって設定されている寿命 使 用 実 績 ： 府が管理する施設の実績を基に設定した寿命（平均値） 設計供用期間 ： 当該施設の性能照査を行う場合に考慮する時間（期間）、施設の要求性能を満足させる期間 （目標とする期間） （ISO2394における設計供用期間の考え方参照）

## 更新時期の設定（未使用）
対象施設 更新時期
種別 | 分野 | 施設 | 更新時期の見極め判定要素
|  |  | 技術的実現可能性 | 更新の視点
|  |  |  | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的
土木構造物 | 道路 | 橋梁 | △ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | トンネル | ×
|  | 舗装 | - | - | - | - | -
|  | Co構造物（擁壁、BOX） | △ | ○ | ○
|  | Co構造物（共同溝） | ×
|  | 歩道橋 | ○ | ○ |  |  | ○
|  | 排水施設（側溝、集水桝） | - | - | - | - | -
|  | 道路法面 | - | - | - | - | -
|  | 交通安全施設（道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等） | - | - | - | - | -
|  | モノレール（橋脚、軌道桁、駅舎） | ×
|  | 駐車場 | - | - | - | - | -
|  | 街路樹 | ○ | ○ |  |  | ○
| 河川 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） |  | △（部分更新） | ○
|  | 特殊堤（コンクリート） |  | △（部分更新） | ○
|  | 特殊堤（鋼構造） |  | △（部分更新） | ○
|  | 堰・床止等 |  | △（部分更新） | ○
|  | 河道 |  | △（部分更新） | ○
|  | 地下河川・地下調節池 | ×
|  | 水門（樋門含む）・排水機場・防潮扉等（躯体） |  | ○ | ○
|  | 船着場 |  | ○
|  | 砂防堰堤 | △ | ○
|  | 急傾斜施設（擁壁・法枠・アンカー） | △ | ○
|  | 地すべり施設（集水井・横ボーリング・杭・アンカー・法枠） | △ | ○
|  | 均一型フィルダム | ×
|  | 中央心壁型ロックフィルダム | ×
| 港湾 | 岸壁・物揚場(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | ○ | △（部分更新） | ○ |  | ○
|  | 岸壁・物揚場(鋼構造) | ○ | △（部分更新） | ○ |  | ○
|  | 防波堤(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | ○ | △（部分更新） | ○ |  | ○
|  | 防波堤(鋼構造) | ○ | △（部分更新） | ○ |  | ○
|  | 護岸(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | ○ | △（部分更新） | ○ |  | ○
|  | 護岸(鋼構造) | ○ | △（部分更新） | ○ |  | ○
|  | 橋梁 | △ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 臨港道路（舗装・交通安全施設） | -
|  | 緑地（園路・ベンチ等） | -
|  | 泊地・航路 | -
| 海岸 | 防潮堤 | × | △（部分更新） | ○ |  | ○
|  | 突堤 | × | △（部分更新） | ○
|  | 離岸堤 | × | △（部分更新） | ○
|  | 導流堤 | × | △（部分更新） | ○
|  | 潜堤 | × | △（部分更新） | ○
|  | 養浜・砂浜等 | -
|  | 水門・排水機場（土木） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 公園 | 遊具 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
|  | 園路・広場 | - | - | - | - | -
|  | 橋梁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
|  | 公園サービス施設等 （運動施設・便所等の便益施設・植物園等の教養施設） | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
樹林地
| 下水道 | 管渠 | △ | ○ |  | ○
|  | 水槽等 | △ | ○ |  | ○
種別 | 分野 | 施設 | 更新時期の見極め判定要素
|  |  | 技術的実現可能性 | 更新の視点
|  |  |  | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的
設備 | 道路 | 排水設備（ポンプ） | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | トンネル設備（トンネルジェットファン） | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 昇降設備（モノレール） | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 電気設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
| 河川 | 水門（樋門含む） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防食
|  | 排水機場 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 防潮扉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防食
|  | 堰 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 河川浄化施設 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 受変電設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 自家発電設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 監視制御設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | テレメータ設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 河川警報設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 遠隔操作通信設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 昇降設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
| 海岸 | 水門（樋門含む） | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 排水機場 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 防潮扉 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 受変電設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 自家発電設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 監視制御設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | テレメータ設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 遠隔操作通信設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 昇降設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
| 公園 | 親水設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 排水等ポンプ設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
|  | 受電設備 | ○ | ○ | ○ |  | ○
| 下水道 | 雨水ポンプ設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | スクリーン設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 制水扉設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 汚水ポンプ設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 沈殿池設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 生物反応槽設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 送風機設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 重力濃縮槽設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 機械濃縮設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 脱水設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 焼却設備・溶融設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 受変電設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 自家発電設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 監視制御設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 負荷設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 昇降設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
設備の更新：機能を果たす単位での設備
例）雨水ポンプ設備、スクリーン設備など
物理的視点：自然条件と荷重などにより逐次その機能を減耗し、通常の補修・補強等を加えてもやがて使用に耐えなくなる限界
機能的視点：施設が建設された時点での機能が、その後の情勢によって変化し、これに施設の仕様が対応できない場合（既存不適格）
経済的寿命：引き続き補修・補強等によって使用するより、更新を行う方が経済的に得策となる場合
社会的視点：社会構造やニーズ等の変化により、施設を引き続き使用するか否か等を検討することが必要な場合