「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」

|  | 建築物衛生管理業 登録のしおり |  |
| --- | --- | --- |

２０２５年７月

（　改　訂　）

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課

目　　　次

１ 　特定建築物の環境衛生管理基準の概要（法第４条）  ････････････････････････････････　１

２ 　建築物衛生管理業の登録について  ････････････････････････････････････････････････　１

３ 　登録の手続きについて  ･･････････････････････････････････････････････････････････　２

４ 　登録申請に必要な要件  ･･････････････････････････････････････････････････････････　４

５ 　登録を受けたら  ････････････････････････････････････････････････････････････････　６

６ 　登録表示の制限  ････････････････････････････････････････････････････････････････　６

７ 　登録の変更・廃止届・書換え・再交付申請について  ････････････････････････････････　６

８ 　各種問い合わせ先  ･･････････････････････････････････････････････････････････････　18

建築物衛生管理業の登録

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（以下「法」という。）では、一定の規模と特定の用途により特定建築物を定め、環境衛生上の維持管理について規制をしています。

また、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し利用するものに対しては、適正な維持管理を行うよう努力義務が課せられています。

これら建築物における環境衛生上維持管理を自社で行えない場合、専門の業者に委託して行う必要があります。

１　特定建築物の環境衛生管理基準の概要（法第４条）

測定、検査、清掃等の法定実施回数

|  | 項 目 | 内 容 | 実 施 回 数 | 根拠法令(省令) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空気環境関係 | 空気環境の測定 | ２か月以内ごとに１回 | 第３条の２ |  |
|  | 飲料水関係 | 遊離残留塩素の検査 | ７ 日 〃 | 第４条 |  |
|  |  | 水質検査 | ６か月 〃 |  |  |
|  |  | 貯水槽の掃除 | １ 年 〃 |  |  |
|  | 雑用水関係 | 遊離残留塩素の検査 | ７ 日 〃 | 第４条の２ |  |
|  |  | 水質検査 | ２か月 〃 |  |  |
|  | 排水関係 | 排水設備の掃除 | ６か月 〃 | 第４条の３ |  |
|  | 清掃関係 | 大掃除（統一的な清掃） | ６か月 〃 | 第４条の５ |  |
|  | 防除関係 | ねずみ等の調査と措置 | ６か月 〃 |  |  |

２　建築物衛生管理業の登録について

法では、建築物の環境衛生面での管理を業として営んでいるものであって、その設備機器及び従事者等が一定の基準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができるとされています。（第12条の2）

※登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできないが、その業務を行うことに

ついては何ら制限を加えるものではありません。

(１)　登録業者とは

その資質と技能、技術が一定の水準に達しており、知事の登録を受けたものです。

(２)　登録を受けるための一定の基準とは

法施行規則第25条から第30条に定める登録基準でこれを満たすことが必要です。

この登録基準は、

ア　機械器具その他の設備に関する基準（物的要件）

イ　事業に従事する者の資格に関する基準（人的要件）

ウ「その他の事項」に関する基準（その他の要件）により定められています。

(３)　登録業種と登録手数料

登録業種は８業種で登録申請時に次の手数料が必要です。

|  | 業 種 | 手 数 料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ① 建築物清掃業 ② 建築物空気環境測定業 ③ 建築物空気調和用ダクト清掃業 ④ 建築物飲料水水質検査業 ⑤ 建築物飲料水貯水槽清掃業 ⑥ 建築物排水管清掃業 ⑦ 建築物ねずみ昆虫等防除業 | ３万５千円 |  |
|  | ⑧ 建築物環境衛生総合管理業 | ４万５千円 |  |

(４)　登録の有効期限

登録の有効期限は６年で、６年経過後は新たに登録の手続きが必要です。手続き期間の目安としては、満了日前６０～３０日に手続きしてください。

再登録の際、人的要件に係る資格要件に該当する者は、資格有効期間内に厚生労働大臣登録の再講習を受講しておく必要があります。（Ｐ11参照）

（５）登録申請書等の配布

登録申請窓口で配布していますが、大阪府インターネットホームページからも印刷することができます。（７に記載する各種届出様式についても同様です。）

参照【大阪府】https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=169

３　登録の手続きについて

(１)　登録申請書の提出

申請者は必要な書類に手数料を添えて、営業所所在地を所管する保健所へ申請して下さい。

|  |  | ア 大阪市・堺市・豊中市・吹田市・ 高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市以外に営業所のある方 | イ 大阪市・堺市・豊中市・吹田市・ 高槻市･枚方市・八尾市・寝屋川市・ 東大阪市内に営業所のある方 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 登録申請書提出先 | 営業所のある市町村を所管する 各府保健所 ※１ | 営業所のある各市を所管する 各市保健所 ※２ |
|  | 登録申請書(様式4号) | 正本１部 写し１部 提出 ※３ |  |
|  | 手数料納付方法 | 原則現金での納付。ただし、金融機関、手数料窓口、コンビニでの納付も可。 ※４（納付済証を申請書に貼付が必要）も可。 （ | 金融機関、手数料窓口、コンビニでの納付※４（納付済証を申請書に貼付が必要） |
|  | 監督者等名簿 | 人的要件の資格に関する証明書（原本と写し２部）を添付 |  |
|  | 研修実施状況又は 研修計画 | 建築物清掃業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水貯水槽清掃業、 排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛生総合管理業 |  |
|  | 作業実施方法等 | ８業種全てに必要 |  |
|  | 設備機器名簿 | 種別ごとに機器を特定できるよう型式を記入 |  |
|  | 検査室、保管庫の図面 | 飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業 |  |

★登録証明書は、原則登録申請書提出窓口での交付といたしますが、郵送を希望される場合、申請書提出時に登録証明書郵送用のレターパックプラス等（宛先記入済みのものに限る）を提出することで、郵送により交付することも可能です。

※１　大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市以外の市町村所管保健所

|  | 保健所名 | 所在地・電話 | 所管する市町村 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 池田保健所 衛生課 | 〒563-0041 池田市満寿美町3-19 電話 072-751-3195 | 池田市、箕面市、豊能町、能勢町 |
|  | 茨木保健所 衛生課 | 〒567-8525 茨木市大住町8-11 電話 072-620-6706 | 茨木市、摂津市、島本町 |
|  | 守口保健所 衛生課 | 〒570-0083 守口市京阪本通2-5-5 （守口市役所内） 電話 06-6993-3134 | 守口市、門真市 |
|  | 四條畷保健所 衛生課 | 〒575-0034 四條畷市江瀬美町1-16 電話 072-878-4480 | 大東市、四條畷市、交野市 |
|  | 藤井寺保健所 衛生課 | 〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36 電話 072-952-6165 | 柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市 |
|  | 富田林保健所 衛生課 | 〒584-0031 富田林市寿町3-1-35 電話 0721-23-2682 | 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町 河南町、千早赤阪村 |
|  | 和泉保健所 衛生課 | 〒594-0071 和泉市府中町6-12-3 電話 0725-41-1382 | 和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町 |
|  | 岸和田保健所 衛生課 | 〒596-0076 岸和田市野田町3-13-1 電話 072-422-5683 | 岸和田市、貝塚市 |
|  | 泉佐野保健所 衛生課 | 〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1 電話 072-462-7982 | 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 |

※２　大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市保健所

|  | 市名 | 担当課 | 所在地 | 代表電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大阪市 | 大阪市保健所 環境衛生監視課 | 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-3-2-224 船場ｾﾝﾀｰビル2号館 2階 | 06－6647－0776 |
|  | 堺 市 | 堺市保健所 生活衛生課 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 市役所本館6階 | 072－222－9940 |
|  | 豊中市 | 豊中市保健所 保健安全課 | 〒561-0881 豊中市中桜塚4-11-1 | 06－6152－7321 |
|  | 吹田市 | 吹田市保健所 衛生管理課 | 〒564-0072 吹田市出口町19－3 | 06－6339－2226 |
|  | 高 槻 市 | 高槻市保健所 保健衛生課 | 〒569-0052 高槻市城東町5-7 | 072－661－9331 |
|  | 枚方市 | 枚方市保健所 保健衛生課 | 〒573-1197 枚方市禁野本町2-13-13 | 072－807－7624 |
|  | 八尾市 | 八尾市保健所 保健衛生課 | 〒581-0006 八尾市清水町1-2-5 | 072－994－6643 |
|  | 寝屋川市 | 寝屋川市保健所 保健衛生課 | 〒572-0838 寝屋川市八坂町28-3 | 072－829－7721 |
|  | 東大阪市 | 東大阪市保健所 環境薬務課 | 〒578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-500希来里施設棟5階 | 072－960－3804 |

※３  申請者において、登録申請書の控えが必要な場合は、提出書類である正本１部、写し１部とは別に、

控えのための写しを１部持参して下さい。

※４　大阪府証紙の販売の終了に伴い、手数料の納付方法は以下のとおりです。

①納付書を使用しての府指定金融機関等での納付

②連絡票を使用しての府庁舎(府庁本館、府庁別館、咲洲庁舎)に設置する手数料納付窓口での納付

③大阪府コンビニ納付サービスを使用してのコンビニでの納付【別途取扱手数料（198円(税込)/１件）が必要】

また、各種納付方法の詳細については、右記大阪府ホームページ（https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/tokuteikentiku/tesuryo_nofu.html）をご参照ください。

|  | 人 的 要 件 |  | 作業従事者の研修要件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （１号） 建 築 物 清 掃 業 | 清掃作業 監 督 者 | ●清掃作業監督者の講習会を修了した者 ≪清掃作業監督者講習会の受講要件≫ 次の(1)～(3)のいずれかの者であること （現在、(2)の制度はありません。） (1) ビルクリーニング技能検定合格者 （等級の区分が一級のものに限る） (2) ビルクリーニング技能審査合格者 (3) 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 | 清掃作業従事者の研修 (1)新規登録 ・社内研修又は登録団体研修の受 講計画の提出 (2)再登録 ・社内研修又は登録団体研修を受 講していること |  |
| （２号） 建 築 物 空気環境 測 定 業 | 空気環境 測 定 実 施 者 | 次の(1)～(2)のいずれかの者 (1) ●空気環境測定実施者講習会を修了した者 (2) ●建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 ※建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が、 再登録時に引き続き、実施者となる場合は 再講習会を修了しておくこと |  |  |
| （３号） 建 築 物 空気調和用 ダ ク ト 清 掃 業 | ダ ク ト 清掃作業 監 督 者 | 次の(1)～(2)のいずれかの者 (1) ●ダクト清掃作業監督者講習会を修了した者 (2) 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 ※建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が、 再登録時に引き続き、実施者となる場合は 再講習会を修了しておくこと | ダクト清掃作業従事者の研修 (1)新規登録 ・社内研修又は登録団体研修の受 講計画の提出 (2)再登録 ・社内研修又は登録団体研修を受 講していること |  |
| （４号） 建 築 物 飲 料 水 水質検査業 | 水質検査 実 施 者 | 次の(1)～(5)のいずれかの者 (1) 学校教育法に基づく大学等において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、 工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業後､１年以上 の実務経験 (2) 衛生検査技師又は臨床検査技師であり､１年以上の実務経験 (3) 短大又は高専で生物学若しくは工業化学等の課程卒業後、２年以上の実務経験 (4) 大学､短大又は高専以外の学校で所要の課程を修めて卒業後、所要の実務経験 (5) 技術士（技術士法第２条に規定する者） 《技術士法（昭和58年4月27日法律第25号）第２条》 この法律において｢技術士｣とは､第32条第1項の登録を受け､技術士の名称を 用いて､科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての 計画･研究･設計･分析･試験･評価又はこれらに関する指導の業務を行う者 |  |  |
| （５号） 建 築 物 飲 料 水 貯 水 槽 清 掃 業 | 貯 水 槽 清掃作業 監 督 者 | 次の(1)～(2)のいずれかの者 (1) ●貯水槽清掃作業監督者講習会を修了した者 (2) 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 ※建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が、 再登録時に引き続き、実施者となる場合は 再講習会を修了しておくこと | 貯水槽清掃作業従事者の研修 (1) 新規登録 ・社内研修又は登録団体研修の受 講計画の提出 (2) 再登録 ・社内研修又は登録団体研修を受 講していること |  |
| （６号） 建 築 物 排 水 管 清 掃 業 | 排 水 管 清掃作業 監 督 者 | 次の(1)～(2)のいずれかの者 (1) ●排水管清掃作業監督者講習会を修了した者 (2) 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 ※建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が、 再登録時に引き続き、実施者となる場合は 再講習会を修了しておくこと | 排水管清掃作業従事者の研修 (1) 新規登録 ・社内研修又は登録団体研修の受 講計画の提出 (2) 再登録 ・社内研修又は登録団体研修を受 講していること |  |
| （７号） 建 築 物 ね ず み 昆 虫 等 防 除 業 | 防除作業 監 督 者 | ●防除作業監督者講習会を修了した者 | 防除作業従事者の研修 (1) 新規登録 ・社内研修又は登録団体研修の受 講計画の提出 (2)再登録 ・社内研修又は登録団体研修を受 講していること |  |
| （８号） 建 築 物 環境衛生 総合管理業 ★ 同一の者を２以上の営業所又は２以上の業務の監督者等として登録は受けることはできません。また監督者等と特定建築物における建築物環境衛生管理技術者とを兼務することはできませんのでご注意ください。 | 統 括 管 理 者 | ●統括管理者講習会を修了した者 ≪統括管理者講習会の受講要件≫ 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 | 清掃作業従事者・空調給排水管理 従事者の研修 (1) 新規登録 ・社内研修又は登録団体研修の受 講計画の提出 (2)再登録 ・社内研修又は登録団体研修を受 講していること |  |
|  | 清掃作業 監 督 者 | 建築物清掃業の項に同じ |  |  |
|  | 空気環境 測 定 実 施 者 | 建築物空気環境測定業の項に同じ |  |  |
|  | 空調給排水 管理監督者 | ●空調給排水管理監督者講習会を修了した者 ≪空調給排水管理監督者講習会の受講要件≫ (1) ビル設備管理技能検定合格者 (2) 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 |  |  |

４　登録申請に必要な要件

|  | 物 的 要 件 | その他の要件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1)次の機械器具を有すること ｱ 真空掃除機 ｲ 床みがき機 | ・清掃作業及び清掃用機械器 具等の維持管理の方法が、厚 生労働大臣が別に定める基準 に適合していること | （１号） 建 築 物 清 掃 業 |  |
|  | (1)次の機械器具を有すること ｱ グラスファイバーろ紙を装着して相対沈降径がおおむね10μm以下 の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の指 定した者により当該機器を標準として較正された機器 ｲ 検知管方式による一酸化炭素検定器 ｳ 検知管方式による二酸化炭素検定器 ｴ 0.5度目盛の温度計 ｵ 0.5度目盛の乾湿球湿度計 ｶ 0.2ｍ毎秒以上の気流を測定できる風速計等 | ・空気環境の測定及び空気環 境の測定に用いる機械器具そ の他の設備の維持管理の方法 が、厚生労働大臣が別に定め る基準に適合していること | （２号） 建 築 物 空気環境 測 定 業 |  |
|  | (1)次の機械器具を有すること ｱ 電気ドリル及びシャー又はニブラ ※ ダクトを構成する部材を開口し、切断できるものをいう。 ｲ 内視鏡（写真を撮影することができるものに限る） ｳ 電子天びん又は化学天びん ※ １mg以上の分解能を有するものに限る。 ｴ コンプレッサー ｵ 集じん機 ｶ 真空掃除機 | ・空気調和用ダクトの清掃作 業及び空気調和用ダクトの清 掃作業に用いる機械器具その 他の設備の維持管理の方法が 厚生労働大臣が別に定める基 準に適合していること | （３号） 建 築 物 空気調和用 ダ ク ト 清 掃 業 |  |
|  | (1)次の機械器具を有すること ｱ 高圧蒸気滅菌器及び恒温器 ｲ フレームレス－原子吸光光度計､誘導結合プラズマ発光分光分析 装置又は誘導結合プラズマ－質量分析装置 ｳ イオンクロマトグラフ ｴ 乾燥器 ｵ 全有機炭素定量装置 ｶ ｐＨ計 ｷ 分光光度計又は光電光度計 ｸ ガスクロマトグラフ－質量分析計 ｹ 電子天びん又は化学天びん (2)水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること | ・水質検査及び水質検査に用 いる機械器具その他の設備の 維持管理の方法が、厚生労働 大臣が別に定める基準に適合 していること | （４号） 建 築 物 飲 料 水 水質検査業 |  |
|  | (1)次の機械器具を有すること ｱ 揚水ポンプ ｴ 換気ファン ｲ 高圧洗浄機 ｵ 防水型照明器具 ｳ 残水処理機 ｶ 色度計、濁度計及び残留塩素測定器 (2)機械器具を適切に保管できる専用の保管庫を有すること ※施錠できるものであること | ・飲料水の貯水槽の清掃作業 及び飲料水の貯水槽の清掃作 業に用いる機械器具その他の 設備の維持管理の方法が、厚 生労働大臣が別に定める基準 に適合していること | （５号） 建 築 物 飲 料 水 貯 水 槽 清 掃 業 |  |
|  | (1)次の機械器具を有すること ｱ 内視鏡（写真を撮影することができるものに限る） ※ ケーブルの長さが15ｍ程度以上のものに限る。 ｲ 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル ｳ ワイヤ式管清掃機 ｴ 空圧式管清掃機（圧縮空気を放出するもの） ｵ 排水ポンプ (2)機械器具を適切に保管できる専用の保管庫を有すること ※施錠できるものであること | ・排水管の清掃作業及び排水 管の清掃作業に用いる機械器 具その他の設備の維持管理の 方法が、厚生労働大臣が別に 定める基準に適合しているこ と | （６号） 建 築 物 排 水 管 清 掃 業 |  |
|  | (1)次の機械器具を有すること ｱ 照明用具､調査用トラップ及び実体顕微鏡 ｲ 毒じ皿､毒じ箱及び捕そ器 ｳ 噴霧機及び散粉機 ｴ 真空掃除機 ｵ 防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 及び消火器 (2)機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管できる専用の保管 庫を有すること ※施錠できるものであること | ・ねずみ､昆虫等の防除作業及 びねずみ､昆虫等の防除作業に 用いる機械器具その他の設備 の維持管理の方法が、厚生労 働大臣が別に定める基準に適 合していること | （７号） 建 築 物 ね ず み 昆 虫 等 防 除 業 |  |
|  | (1)次の機械器具を有すること ｱ 真空掃除機 ｲ 床みがき機 ｳ 空気環境測定業における測定器及び器具 ｴ 残留塩素測定器 | ・清掃､空気環境の調整及び測 定､給水及び排水の管理並びに 飲料水の水質検査並びにこれ らの業務に用いる機械器具そ の他の設備の維持管理の方法 が、厚生労働大臣が別に定め る基準に適合していること | （８号） 建 築 物 環境衛生 総合管理業 |  |

★　機械器具その他の設備は、原則として所有していなければなりません。なお、借入の場合は、登録事業者が登録の有効期間において長期的、恒常的に占有していることを証明する貸出証明書の添付が必要です。

５　登録を受けたら

(１)　事業に係る表示

登録業者は、それぞれの事業ごとに次の表示ができます。

①　登録建築物清掃業				⑤　登録建築物飲料水貯水槽清掃業

②　登録建築物空気環境測定業			⑥　登録建築物排水管清掃業

③　登録建築物空気調和用ダクト清掃業		⑦　登録建築物ねずみ昆虫等防除業

④　登録建築物飲料水水質検査業		⑧　登録建築物環境衛生総合管理業

(２)　登録の取消し

登録営業所が法に規定する基準に適合しなくなったときは、その登録を取り消すことがあります。（法第12条の4）

登録の基準に適合しなくなったときとは、機械器具その他の設備または、その事業に従事する者の資格が登録の基準に適合しなくなったときをいいます。

６　登録表示の制限

登録を受けた者以外は５(１)の表示又はこれに類する表示をしてはなりません。

これに違反した場合の罰則

法第12条の10　何人も、第12条の2第1項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第12条の3に規定する表示又はこれに類する表示をしてはならない。

法第18条　次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

同条第3号　第12条の10の規定に違反した者。

７　登録の変更･廃止届･書換え･再交付申請について

登録業者は、次の(1)(2)に該当するときは、当該事項が発生した日から30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。また、登録証明書の内容に変更が生じた場合や紛失した場合は(3)又は(4)登録証明書の書き換え交付又は再交付を受けることができます。

|  |  | (1)変更届 | (2)廃止届 | (3)書換え交付申請 | (4)再交付申請 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 届出書 | ・変更届出書※１ (様式5号) | ・事業廃止届出書 (様式6号) ・登録証明書※２ | ・書換え交付申請書 (様式7号) ・登録証明書※２ | ・再交付申請書 (様式8号) ・登録証明書※２ |
|  | 提出部数 | 正本１部 写し１部 提出 |  |  |  |
|  | 届出期間 | ３０日以内 | ３０日以内 |  |  |
|  | 届出先 | 営業所のある地域を所管する保健所 ※３ |  |  |  |

※１　変更届出が必要な場合と必要な添付書類

|  | 変 更 事 項 | 添 付 書 類 等 |
| --- | --- | --- |
|  | (ｱ) 事業者名、事業者の住所、 営業所名、営業所の所在地、 代表者氏名、代表者の住所 営業所の責任者の氏名 | 営業所が移転した場合は、付近見取り図 （(ｳ)、(ｴ)の変更事項についても併せて添付すること） ■ 登録証明書の記載事項に変更があった場合は、(3)登録証明書の書換え交付申請ができます。 ■ 法人で変更がある際は、その継続性を履歴事項全部証明書等で確認する場合もあります。 |
|  | (ｲ) 登録の基準に係る主要な機械器具等 | 機器の名称、型式、数量、購入年月日を記載した書類 |
|  | (ｳ) 飲料水水質検査業における水質検査室 | 設置場所、構造及び機器の配置を明らかにする図面 |
|  | (ｴ) 飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、 ねずみ昆虫等防除業における保管庫 | 設置場所、構造及び保管状態を明らかにする図面 |
|  | (ｵ) 各種監督者、実施者及び統括管理者 | 有資格者であることを証する書類 （原本及び写し２部） |
|  | (ｶ) 設備の維持管理の方法等 | 作業手順又は機械器具の維持管理方法を明らかにした書類 |

☆　同一の者を２以上の営業所又は２以上の業務の監督者等とする登録は受けることはできません。また監督者等と特定建築物における建築物環境衛生管理技術者とを兼務することはできませんのでご注意ください。

※２  登録証明書を紛失している場合は、亡失申立書が必要になります。

※３　営業所の移転により所管保健所が変わる場合は、移転先の地域を所管する保健所で手続きを行ってください。

第二 建築物空気環境測定業の登録を受けようとする者が行う空気環境の測定及び空気環境の測定を行うための機械器具その他の設備の維持管理の基準

１ 空気環境の測定は、法律施行規則第３条の２第１号に定める方法に準じて行うこと｡ ２ 空気環境の測定の結果を５年間保存すること｡ ３ 空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること｡ ４ 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること｡これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１及び３に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあって も、測定結果の保存は自ら実施すること｡ ５ 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと｡

第三 建築物空気調和用ダクト清掃業の登録を受けようとする者が行う空気調和用ダクトの清掃及び空気調和用ダクトの清掃を行うための機械器具その他の設備の維持管理の基準

１ ダクトの配管系統、寸法、形状及び材質を図面等により確認するほか、清掃を行おうとする日の建築物の使用状況及びダクトの運転状況を考慮した適切な方法により行うこと｡ ２ 清掃に使用する資機材の搬入時及び清掃時における天井、壁及び床並びに室内における備品等の汚損を防止するため、必要な場所にフィルムシートによる養生等を行うこと｡

第一 建築物清掃業の登録を受けようとする者が行う清掃及び清掃用機械器具等の維持管理の基準

１ 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗装等を行うこと。 ２ カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリー二ング、しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること｡ ３ 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、６月以内ごとに１回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと｡ ４ 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること。 ５ 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用の機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと｡ ６ 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと｡ ７ １～６までに掲げる清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、当該計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと。 ８ ７に掲げる作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況について、３月以内ごとに１回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。 ９ 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、委託を受ける者の氏名（法人にあっては、名称）、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間(以下｢受託者の氏名等｣という｡)を建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有する者（以下「建築物維持管理権原者」という｡)に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受ける等により、受託者の業務の方法が１から６までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること｡ 10 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと｡

３ 清掃の前後において、ダクト内部の粉じんの堆積状況等を内視鏡により点検するとともに、堆積している粉じんの量を測定して清掃の効果を確認すること｡ ４ 清掃後､送風機を試運転し、ダクト内部に残留した粉じんが室内に流入しないことを確認すること。粉じんの室内への流入が認められる場合は、再度清掃を行う等必要な措置を講ずること｡ ５ 空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと｡ ６ 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ､受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１から５までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること｡ ７ 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと｡

第四 建築物飲料水水質検査業の登録を受けようとする者が行う飲料水の水質検査及び飲料水の水質検査を行うための機械器具その他の設備の維持管理の基準

１ 水質基準に関する省令(平成１５年厚生労働省令第１０１号)の表の上欄に掲げる事項について水質検査を行う場合は、同表の下欄に掲げる方法により行うこと｡ ２ 水質検査は試料の採取後速やかに行うこととし、試料を保存する場合は、試料の水質が変化しないよう冷暗所に保存すること｡ ３ 水質検査の結果を５年間保存すること｡ ４ 水質検査に用いる試薬及び標準物質は、施錠できる保管庫等に保管すること｡ ５ 水質検査に用いる機械器具その他の設備について、定期的に点検し､必要に応じ、整備又は修理を行うこと｡また、使用する機械器具その他の設備の点検等の記録を、機械器具その他の設備ごとに整理して保管すること｡ ６ 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１、２、４及び５に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、点検結果の保存は自ら実施すること｡ ７ 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

第五 建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けようとする者が行う飲料水の貯水槽の清掃及び飲料水の貯水槽の清掃を行うための機械器具その他の設備の維持管理の基準

１ 受水槽の掃除を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと｡ ２ 貯水槽（貯湯槽を含む。以下同じ。）内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと｡ ３ 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて２回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと｡ ４ 貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は､その原因を調査し、必要な措置を講ずること｡ (1); 残留塩素の 含有率; 遊離残留塩素の場合は０.２mg/L以上。 結合残留塩素の場合は１.５mg/L以上。. (2); 色度; ５度以下であること｡. (3); 濁度; ２度以下であること｡. (4); 臭気; 異常でないこと｡. (5); 味; 異常でないこと｡.

５ 貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備について､定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと｡ ６ 貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１から５までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること｡ ７ 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと｡

第六 建築物排水管清掃業の登録を受けようとする者が行う排水管の清掃及び排水管の清掃を行うための機械器具その他の設備の維持管理の基準

１ 排水管の清掃は、排水管の管径､長さ及び材質並びに排水の種類に応じ、適切な方法により行うこと｡ ２ 排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞の状況を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認すること｡ ３ 敷地内のマンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用する等、十分な安全対策を講ずること｡ ４ 排水管の清掃終了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管の継ぎ目等から漏水がないこと､トラップの封水が適切に保たれていること等を確認すること｡ ５ 排水管の清掃作業を行うための機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと｡ ６ 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は､原則として自ら実施すること｡これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１から５までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること｡ ７ 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

第七 建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けようとする者が行うねずみ､昆虫等の防除及びねずみ､昆虫等の防除を行うための機械器具その他の設備の維持管理の基準

１ ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し､当該調査の結果に基づき､建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、防除作業を行うこと｡ ２ 食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について２月以内ごとに１回、その生息状況等を調査し必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること｡ ３ 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し､必要に応じ､補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること｡ ４ 殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること｡また、これらの薬剤は施錠できる保管庫等に保管すること｡ ５ ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと｡ ６ ねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと｡ ７ ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること｡これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１から６までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること｡ ８ 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からのねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

第八 建築物環境衛生総合管理業の登録を受けようとする者が行う清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務を行うための機械器具その他の設備の維持管理の基準

１ 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、第一の１から８までに掲げる要件を満たしていること。 ２ 空気調和設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。 (1) 空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検し､必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査､ろ材の取替え等を行うこと｡ (2) 冷却加熱装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じ､コイルの洗浄又は取替えを行うこと｡ (3) 加湿減湿装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、エリミネータ等の汚れ、損傷等及びスプレーノズルの閉塞の状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修等を行うこと｡ (4) ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと｡ (5) 送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること｡ (6) 冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタップ及び送風機の作動状況を定期に点検すること｡ (7) 自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること。 ３ 機械換気設備の維持管理を、２の(1)､２の(4)及び２の(5)に定めるところにより行うことができること｡ ４ 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、第二の１か ら３までに掲げる要件を満たしていること。 ５ 貯水槽等飲料水の給水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。 (1) 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。 (2) 塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、第五の４と同様の措置を講ずること。 (3) 貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 (4) 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと｡ (5) ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと｡ (6) 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること｡ (7) 貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること。 (8) 給水系統の配管の損傷､さび､腐食及び水漏れの有無を定期に点検し､必要に応 じ､補修等を行うこと｡ (9) 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより､逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し､必要に応じ､適切な措置を講ずること｡ ６ 雑用水槽等の雑用水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。 (1) 雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。 (2) 雑用水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 (3) 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 (4) ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 (5) 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。 (6) 雑用水系統の配管の損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 (7) 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。

７ 排水槽等の排水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。 (1) トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。 (2) 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと｡ (3) 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 (4) フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 ８ 給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査を７日に１回以上、定期に行うとともに、給水栓における飲料水の色、濁り、臭い及び味その他の状態に異常がないことを随時確認すること｡ ９ 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１から８までに掲げる要件（空気環境の測定の結果の保存に係るものを除く。）を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、空気環境の測定結果の保存は自ら実施すること。 10 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

■　作業手順について

作業手順はその他の要件（質的基準）を含む内容とし、業種ごとの記入例を参考にして記載すること。

■　監督者等について

(1)　兼務の禁止について

１営業所１業種について１名（総合管理業は４名）以上必要です。営業所間、又は他事業との兼務はできません。また、特定建築物選任の建築物環境衛生管理技術者との兼務もできません。

(2)　講習会の修了者について

ア　新規登録の場合

講習又は再講習の修了者であって、講習の有効期限を超えていない者であること。

建築物環境衛生管理技術者（空気、空調ダクト、貯水槽、排水管）の場合は、資格取得年月日に関係なく有効。

イ　再登録の場合

講習又は再講習の修了者であって、講習の有効期限を超えていない者であること。

新規登録時に、建築物環境衛生管理技術者（空気､空調ダクト､貯水槽､排水管）で登録した場合であ

っても、再講習の修了者であって、かつ講習の有効期限を超えていない者であることが必要。

■　従事者研修について

パート・アルバイトを含めすべての作業従事者が１年に１回以上受講すること。

(1) 新規登録の場合

登録団体が行う研修の場合は、実施期日を記入すること｡

自社で行う研修の場合は、綿密な実施計画、当日使用する資料及びテキスト名等が記入されていること。

また、研修の指導者は、監督者、建築物環境衛生管理技術者、その他研修の科目の内容について十分な知識、技能を有する者とすること。

(2) 再登録の場合

登録団体が行う研修による作業従事者研修を修了している場合は、各登録団体の発行する修了書の写

しの添付又は、申請書中の研修状況の証明欄に、各登録団体の証明印の押印がなされていること。

自社で行う研修による作業従事者研修を修了している場合は、当日実施した内容及び状況が判断でき

る研修実施状況を記載すること。また、当日使用する資料及びテキスト名等の記入がされていること。

(3) 研修内容カリキュラム例 をp13～17に示す。

■　登録制度のフローについて

フ ロ ー 図

※１ 監督者講習                  　 ※１

↓                          　講習会開催回数及び受講定員には、限りがあります

|  | 機械器具 保管庫等の整備 | ので、開催日程等については、ご注意ください。 資格期限切れでは、登録できません。 |
| --- | --- | --- |

↓

登録申請

↓

６　     　登  　 録

年  　   ↓

従事者研修

↓

従事者研修

↓

従事者研修     ６

※２

登録の有効期限が切れた場合は、登録している旨

の表示をしてはなりません。

※２

↓           年

※ １ 監督者再講習

↓

再登録申請

↓

再　登　録

↓

従事者研修

↓

･･･

清掃作業従事者研修カリキュラム例

＜カリキュラムの考え方＞

１．７時間以上を確保する。

２．科目ごとの講義時間は、研修内容により適切な時間を設定する。

３．２年目以降のカリキュラムは研修内容から取捨選択し、設定する。

1年目カリキュラム

| 研 修 科 目 | 研 修 内 容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 機械器具の種類と使用方法 | 器具の目的と機能／機器の目的と機能／ごみ収集／ほこりや汚れの取り方／タオル、乾式モップ、ほうきの使い方／真空掃除機、床みがき機の使い方／洗浄の種類と目的／主な床の洗い方 ＊必要に応じて実技訓練を行う。 | 180分 |
| 資材の種類と使用方法 | 洗剤、合成洗剤の組成／洗剤使用上の注意／洗剤と洗浄剤の環境への影響／床維持剤の組成、水性樹脂床維持剤の使い方／廃棄物処理の目的／廃棄物処理作業の流れ／処理作業の要点と注意事項／廃棄物集積所の整理整頓 | 60分 |
| 安全及び衛生 | 清掃作業の労働災害／作業安全のための注意／第三者に対する配慮／労働衛生 | 60分 |
| 建築物の環境衛生行政 | 清掃の目的／建築物の清掃と環境衛生／清掃技術の発達／建築物衛生法と登録制度 | 60分 |
| 作業従事者の責任と任務 | 従事者の自覚／作業上の注意事項／サービス精神とマナー／団体行動と人間関係／個人情報保護法 | 60分 |

2年目以降カリキュラム

| 研 修 科 目 | 研 修 内 容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 機械器具・資材の使用方法(床材別) | 弾性床材／硬性床材／繊維床材／木質床材／繊維床材の特徴／カーペット床の維持管理／最新の清掃技術 ＊必要に応じて実技訓練を行う。 | 90分 |
| 機械器具・資材の使用方法(場所別) | 玄関まわりとロビーの清掃／廊下、階段の清掃／エレベータ、エスカレータの清掃／外周、その他の清掃／最新の清掃技術 ＊必要に応じて実技訓練を行う。 | 90分 |
| 安全及び衛生 | 清掃作業の労働災害／作業安全のための注意／建築物環境や第三者に対する配慮、労働衛生 | 60分 |

上記科目は必須，他は以下のカリキュラムから選択する。

| 建築物の環境衛生行政 | 建築物衛生法／下水道法／水質汚濁防止法 | 60分 |
| --- | --- | --- |
| 作業従事者の責任と任務 | 従事者の自覚／作業上の注意事項／サービス精神とマナー／団体行動と人間関係／個人情報保護法 | 60分 |
| 環境問題 | 廃棄物／洗剤や床維持剤の廃液 等 | 60分 |
| 最新技術の動向 | 最新技術の動向 | 60分 |

ダクト清掃作業従事者研修カリキュラム例

＜カリキュラムの考え方＞

１．７時間以上を確保する。

２．科目ごとの講義時間は、研修内容により適切な時間を設定する。

３．２年目以降のカリキュラムは研修内容から取捨選択し、設定する。

1年目カリキュラム

| 研 修 科 目 | 研 修 内 容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| ダクト清掃の基本原理 | 清掃方法／使用機器／ダクト清掃概略図 | 40分 |
| ダクト清掃要領 | ダクト清掃工程／ダクト清掃手順 ＊必要に応じて実技訓練を行う。 | 110分 |
| 安全及び衛生 | 作業ルールの遵守／作業マナー／作業の安全と衛生／作業の安全衛生／作業従事者の健康管理／安全・衛生の対策 | 60分 |
| 建築物の環境衛生行政 | 建築物衛生法のあらましと改正／空気調和用ダクト清掃業 | 60分 |
| 作業従事者の心得 | ダクト清掃の目的／作業従事者としての自覚／共同作業と人間関係 | 60分 |
| 空気調和設備概論 | 空気調和とは／換気／空気調和機／加湿器／空気調和用ダクト／ダクト付属品／吹出口、吸込口／端末風量制御ユニット／図面の見方 | 90分 |

2年目以降カリキュラム

| 研 修 科 目 | 研 修 内 容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| ダクト清掃の基本原理 | 清掃方法／使用機器／ダクト清掃概略図／使用機器の選定 | 50分 |
| ダクト清掃要領 | ダクト清掃の計画と具体例／ダクト清掃工程／ダクト清掃手順 ＊必要に応じて実技訓練を行う。 | 100分 |
| 安全及び衛生 | 作業の安全衛生／作業従事者の健康管理／安全・衛生の対策／ 現場での安全衛生（リスクアセスメント、KYK） | 40分 |

上記科目は必須，他は以下のカリキュラムから選択する。

| 建築物の環境衛生行政 | 建築物衛生法のあらましと改正／空気調和用ダクト清掃業／ダクト清掃の目的／健康的な室内環境 | 30分 |
| --- | --- | --- |
| 作業従事者の心得 | ダクト清掃の目的／作業従事者としての自覚／共同作業と人間関係 | 60分 |
| 空気調和設備概論 | 空気調和とは／換気／空気調和機／加湿器／空気調和用ダクト／ダクト付属品／吹出口、吸込口／端末風量制御ユニット／空気調和設備の実際とダクト清掃作業 | 100分 |
| ダクト汚染と診断方法 | ダクト汚染／空気調和用ダクト内部の汚染物質／汚染の実態／汚染診断方法／汚染診断の計画と具体例 | 60分 |
| 最新技術の動向 | 最新技術の動向／空気調和用ダクト以外のダクト清掃 | 40分 |

貯水槽清掃作業従事者研修カリキュラム例

＜カリキュラムの考え方＞

１．７時間以上を確保する。

２．科目ごとの講義時間は、研修内容により適切な時間を設定する。

３．２年目以降のカリキュラムは研修内容から取捨選択し、設定する。

1年目カリキュラム

| 研 修 科 目 | 研 修 内 容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 貯水槽の清掃方法 | 作業用機械器具と取扱い／作業計画及び作業の実際 ＊必要に応じて実技訓練を行う。 | 90分 |
| 貯水槽の塗装方法 | 塗料の選定／塗装の種類と方法／塗装に必要な機器／貯水槽塗装の手順と注意／塗装作業の安全対策／塗装後の消毒及び水質検査／留意点 | 60分 |
| 貯水槽の消毒方法（貯湯槽含む） | 飲料水と人の健康／病原性微生物と健康影響／化学物質と健康影響／人体と水／飲料水の衛生と管理／消毒の意義と定義／消毒方法／消毒時における留意点／消毒剤の規格／水の消毒方法／消毒液の作り方／残留塩素の測定方法 | 60分 |
| 安全及び衛生 | 衛生的な貯水槽清掃の実施／作業中の事故防止／緊急時の処置／作業報告書の作成 | 60分 |
| 建築物の環境衛生行政 | 貯水槽清掃に関する関係法令／労働安全を基準とした関係法令／構造基準としての関係法令 | 60分 |
| 作業従事者の責任と任務 | 貯水槽清掃の目的／マナー | 30分 |
| 給水設備と機器 | 貯水槽の構造／関連機器の名称と機能 | 60分 |

2年目以降カリキュラム

| 貯水槽の清掃方法 | 作業用機械器具と取扱い／作業計画及び作業の実際／給水設備の維持管理 ＊必要に応じて実技訓練を行う。 | 120分 |
| --- | --- | --- |
| 貯水槽の塗装方法 | 塗料の選定／塗装の種類と方法／塗装に必要な機器／貯水槽塗装の手順と注意／塗装作業の安全対策／塗装後の消毒及び水質検査／留意点 | 60分 |
| 貯水槽の消毒方法と感染症対策 | 消毒の意義と定義／消毒方法／消毒時における留意点／消毒剤の規格／水の消毒方法／消毒液の作り方／残留塩素の測定方法／各感染症（レジオネラ症） | 60分 |
| 安全及び衛生 | 衛生的な貯水槽清掃の実施／作業中の事故防止／緊急時の処置／作業報告書の作成／電気の取扱い | 60分 |

上記科目は必須，他は以下のカリキュラムから選択する。

| 建築物の環境衛生行政 | 貯水槽清掃に関する関係法令／労働安全を基準とした関係法令／構造基準としての関係法令 | 60分 |
| --- | --- | --- |
| 作業従事者の責任と任務 | 貯水槽清掃の目的／マナー | 30分 |
| 給水設備と機器 | 貯水槽の構造／関連機器の名称と機能 | 60分 |
| 貯湯槽の清掃方法 | 給湯設備の概要／貯湯槽清掃の意義／温度の管理／清掃方法／水質管理 | 60分 |

排水管清掃作業従事者研修カリキュラム例

＜カリキュラムの考え方＞

１．７時間以上を確保する。

２．科目ごとの講義時間は、研修内容により適切な時間を設定する。

３．２年目以降のカリキュラムは研修内容から取捨選択し、設定する。

1年目カリキュラム

| 研 修 科 目 | 研 修 内 容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 機械器具の種類と使用方法 －点検診断・検査－ | 点検診断・検査の目的と用語の定義／清掃業務と点検診断・検査／点検診断の対象と項目／点検診断方法と評価基準／検査の項目・方法・評価基準 | 60分 |
| 機械器具の種類と使用方法 －清掃実務－ | 排水管洗浄の対象範囲と用語の定義／排水管洗浄方法／排水器具・器具排水管の洗浄方法／高圧洗浄の作業方法／高圧洗浄の原理／高圧洗浄装置／排水管の清掃 ＊必要に応じて実技訓練を行う。 | 120分 |
| 安全及び衛生 | 排水管清掃作業における労働安全及び関係法令／衛生管理及び関係法令／トラブル事例と対策 | 60分 |
| 建築物の環境衛生行政 | 排水設備衛生管理の意義と適用範囲／関係法令／排水設備の機能維持項目／排水設備の特性と清掃／排水管設備衛生管理業務の概要と清掃周期 | 60分 |
| 作業従事者の責任と任務 | 作業従事者の自覚／作業上の注意事項／作業マナー | 60分 |
| 排水設備概論 | 排水設備設計・維持管理の基本事項／排水不良、管閉塞の原因と特性 | 60分 |

2年目以降カリキュラム

| 研 修 科 目 | 研 修 内 容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 機械器具の種類と使用方法 －点検診断・検査－ | 排水管調査の方法と報告書の作成事例／内視鏡最新機器の現状及び使用方法 | 90分 |
| 機械器具の種類と使用方法 －清掃実務－ | 器械的洗浄方法―高圧洗浄方法、ワイヤ式、圧縮式、ロッド式の使用方法と注意事項／化学的洗浄方法―アルカリ性洗浄剤、酸性洗浄剤の使用方法と注意事項／ディスポーザ付マンションと一般マンションの清掃方法と注意事項 ＊必要に応じて実技訓練を行う。 | 150分 |
| 安全及び衛生 | 排水管清掃作業における労働安全及び関係法令／衛生管理及び関係法令／トラブル事例と対策 | 60分 |

上記科目は必須，他は以下のカリキュラムから選択する。

| 建築物の環境衛生行政 | 排水設備衛生管理の意義と適用範囲／関係法令／排水設備の機能維持項目／排水設備の特性と清掃／排水管設備衛生管理業務の概要と清掃周期 | 60分 |
| --- | --- | --- |
| 作業従事者の責任と任務 | 作業従事者の自覚／作業上の注意事項／作業マナー | 60分 |
| 排水設備概論 | 排水設備設計・維持管理の基本事項／排水不良、管閉塞の原因と特性 | 60分 |
| 排水槽及びグリース 阻集器の清掃方法概論 | 排水槽及びグリース阻集器の維持管理方法／廃棄物の適正処理／トラブル事例と対策／ | 60分 |
| 業務管理一般論 | 機械的洗浄方法及び化学的洗浄方法における事前作業及び事後作業の重要性／標準作業仕様 | 60分 |

防除作業従事者研修カリキュラム例

＜カリキュラムの考え方＞

１．７時間以上を確保する。

２．科目ごとの講義時間は、研修内容により適切な時間を設定する。

３．２年目以降のカリキュラムは研修内容から取捨選択し、設定する。

1年目カリキュラム

| 研 修 科 目 | 研 修 内 容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 機械器具の種類と使用方法 | 調査用器具／安全器具／防除用機器 | 60分 |
| 薬剤（殺鼠剤・殺虫剤）の種類と使用方法 | 殺鼠剤とは／殺鼠剤に必要な条件／殺鼠剤の長所と欠点／殺鼠剤の成分／殺鼠剤の剤型／殺鼠剤の抵抗性／忌避剤／殺鼠剤の安全使用／事後処理／殺虫剤の意義と役割／法律上の位置付け／殺虫剤の名称／殺虫剤の毒性／殺虫剤の有効成分／殺虫剤の効力／殺虫剤の剤型／処理方法／殺虫剤使用上の注意／殺虫剤の効果が上がらない理由／殺虫剤の廃棄方法 | 120分 |
| 安全及び衛生 | 安全に対する心構え／薬剤事故防止／火災事故発生防止／作業事故発生防止／汚損・破損防止／交通事故防止 | 60分 |
| 建築物の環境衛生行政 | 建築物衛生法のあらまし／ねずみ昆虫等関係法規 | 60分 |
| 作業従事者の責任と任務 | 防除作業監督者と防除作業従事者／防除作業従事者の責任と実務／サービスマンとしての心得／日常的な業務実施の心得 | 60分 |
| 建築物構造や設備とネズミ・昆虫等 | 建築物と有害生物／建築物内部で生息する有害生物／建物外部からくる有害生物 | 60分 |

2年目以降カリキュラム

| 研 修 科 目 | 研 修 内 容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 機械器具の種類と使用方法 | 調査用器具／安全器具／防除用機器 | 60分 |
| 薬剤（殺鼠剤・殺虫剤）の種類と使用方法 | 殺鼠剤とは／殺鼠剤に必要な条件／殺鼠剤の長所と欠点／殺鼠剤の成分／殺鼠剤の剤型／殺鼠剤の抵抗性／忌避剤／殺鼠剤の安全使用／事後処理／殺虫剤の意義と役割／法律上の位置付け／殺虫剤の名称／殺虫剤の毒性／殺虫剤の有効成分／殺虫剤の効力／殺虫剤の剤型／処理方法／殺虫剤使用上の注意／殺虫剤の効果が上がらない理由／殺虫剤の廃棄方法 | 120分 |
| 安全及び衛生 | 安全に対する心構え／薬剤事故防止／火災事故発生防止／作業事故発生防止／汚損・破損防止／交通事故防止 | 60分 |

上記科目は必須，他は以下のカリキュラムから選択する。

| 建築物の環境衛生行政 | 建築物衛生法のあらまし／ねずみ昆虫等関係法規 | 60分 |
| --- | --- | --- |
| 作業従事者の責任と任務 | 防除作業監督者と防除作業従事者／防除作業従事者の責任と実務／サービスマンとしての心得／日常的な業務実施の心得 | 60分 |
| 建築物構造や設備とネズミ・昆虫等 | 建築物と有害生物／建築物内部で生息する有害生物／建物外部からくる有害生物 | 60分 |
| ネズミ害虫防除概論 | ネズミ害虫防除の必要性／防除とはどのようなことをいうのでしょうか／IPM／PCOの役割／ネズミ害虫防除の方法／ネズミ害虫防除の進め方 | 60分 |
| 害虫ごとの生態と防除 | ネズミ、ゴキブリ、蚊・ハエ・コバエ、ダニ、その他の害虫（食品、木材、畳・敷物から発生する害虫ほか）の種類と生態／各害虫の対策の進め方／各害虫の維持管理水準 | 120分 |

８　各種問い合わせ先

（１）　各種資格等について

資格取得講習会等には、学歴、実務経験等が必要となるものがありますので、詳細につきましては、各窓口にご確認ください。

なお、清掃作業従事者研修、ダクト清掃作業従事者研修、貯水槽清掃作業従事者研修、排水管清掃作業従事者研修、防除作業従事者研修については、関係保健所、環境衛生課へお問い合わせください。

| 資格・研修等 |  | 実施機関等 |
| --- | --- | --- |
| (1) 監督者等（再）講習会 |  | 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター関西支部 豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル9階 電話 ０６－６８３６－６６０５ |
|  |  | 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里5丁目12番5号 ビルメンテナンス会館5階 電話 ０３－３８０５－７５６０ ＊ 清掃作業監督者講習会のみ |
|  |  | 一般社団法人 大阪府ペストコントロール協会 大阪市中央区常盤町２－１－１５ 電話 ０６－６９４２－１８９１ ＊ 防除作業監督者講習会のみ |
| (2) ビルクリーニング技能検定 |  | 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里5丁目12番5号 ビルメンテナンス会館5階 電話 ０３－３８０５－７５６０ |
| (3) 建 築 物 環境衛生 管 理 技 術 者 | 国 家 試 験 | 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル7階 743区 電話 ０３－３２１４－４６２０ |
|  | 講 習 会 | 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター関西支部 豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル9階 電話 ０６－６８３６－６６０５ |
| (4) そ の 他 | 技 術 士 (技術士法第2条に規定する技術士) | 公益社団法人 日本技術士会 近畿本部 大阪市西区靭本町1-9-15 近畿富山会館ビル2階 電話 ０６－６４４４－３７２２ |

【公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター関西支部　案内図】

阪急千里中央ﾋﾞﾙ　９階

公益財団法人

日本建築衛生管理教育ｾﾝﾀｰ　関西支部

北大阪急行　千里中央駅

千里大丸プラザ

阪急百貨店

ダイエー

大阪ﾓﾉﾚｰﾙ　千里中央駅

至　門真

至　梅田

至　梅田

至　大阪空港

（２）　登録制度について　　　　大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ（事業指導）

電話　０６－６９４４－９１８０