## 公表表紙
工事名称 | 大阪府こころの健康総合センター外１件空調設備改修工事
工事場所 | 大阪市住吉区万代東三丁目外
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備改修工事一式 大阪府こころの健康総合センター ガス吸収式冷温水機（冷却能力239.1kw×２台）、冷温水２次ポンプ、膨張タンクの 撤去、新設及び付帯工事 【既存施設概要】 ＲＣ造 地上４階建地下１階 延べ面積 3,343㎡ 大阪府立近つ飛鳥博物館 恒温恒湿型パッケージ空調機（冷房能力28kw×１台、22.4kw×１台）の撤去、新設 及び付帯工事 【既存施設概要】 ＲＣ造 地上２階建地下１階 延べ面積 5,925㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府こころの健康総合センター外１件空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和４年３月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府こころの健康総合センター外１件空調設備改修工事
工事場所： | 大阪市住吉区万代東三丁目外
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
こころの健康総合センター
機械設備工事 | 1
式
こころの健康総合センター
ガス設備工事 | 1
式
小計
近つ飛鳥博物館
機械設備工事 | 1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
こころの健康総合センター機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
こころの健康総合センターガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
近つ飛鳥博物館機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
こころの健康総合センター機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備（冷温水発生機改修）
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
計
墜落制止用器具 | 墜落制止用器具費
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
こころの健康総合センターガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備 | ガス設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
近つ飛鳥博物館機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備（冷温水発生機改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RB-1,2 | 二重効用 冷却塔一体型
ｶﾞｽ吸収式冷温水 | 冷房:239.1kw、暖房:212.7kw | 2
機 |  |  | 基
PCH-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φ×5.5kw 710L/min×20m | 1
| 3φ200V |  | 台
PCH-2 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φ×5.5kw 814L/min×20m | 1
| 3φ200V |  | 台
TE-1 | 鋼板製
膨張ﾀﾝｸ | 500×500×500H 容量100L | 1
| SUS製ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台 |  | 台
鉄骨取外し取付け
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械設備工事 細目別内訳
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備（冷温水発生機改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・水配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
亜鉛めっき鋼管 | 20A | 1
ｍ
冷温水・水配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
亜鉛めっき鋼管 | 125A | 29
ｍ
冷温水・水配管用 | 溶接接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 125A | 4
ｍ
ﾒｶﾆｶﾙ継手
4
か所
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A
8
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 125A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
4
個
温度計
2
個
圧力計 | 水用
2
組
配管切断 | 配管切断 125A 保温有
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機械設備工事 細目別内訳
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 12
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 10
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
配管切断 | 配管切断 32A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 16
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
2
個
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 墜落制止用器具 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
こころの健康総合センターガス設備工事 |  | ガス設備 |  |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 年間冷房恒温恒湿用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ﾀﾞｸﾄ接続ﾀｲﾌﾟ | 1
| 冷房能力 28.0kw |  | 台
PAC-2 | 年間冷房恒温恒湿用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ﾀﾞｸﾄ接続ﾀｲﾌﾟ | 1
| 冷房能力 22.4kw |  | 台
自立型空調用加湿 | 電極式
器 | 最大蒸気発生量 5.0kg/h | 2
| 架台共 |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
7
ｍ
風量測定口
3
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 15A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
冷媒配管洗浄費
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備（冷温水発生機改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
10.6
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.25
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
吸収冷温水機 | 264kW以下
据付 |  | 2
基
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 5.5 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 2
(空調機器) |  |  | 台
開放形 | TE-100
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
空調用ﾀﾝｸ類 保温 | 膨張ﾀﾝｸ ﾛｯｸｳｰﾙ
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1.9
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備（冷温水発生機改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
土工事 | 人力堀方 -
1.27
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 1.27
| 28.5㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
1.27
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C) | 特に狭い場所 人力
車道・中型車 |  | 3.08
標準図3-3 |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備（冷温水発生機改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.62
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.62
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.62
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.62
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備（冷温水発生機改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
吸収冷温水機 | 屋外設置二重効用
撤去 | 冷却能力：239.1kw | 2
再使用しない |  |  | 基
冷温水ポンプ | 片吸込み渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
撤去 | 5.5kw 防振基礎有り | 2
再使用しない |  |  | 台
膨張タンク | TE-1
撤去 | 100L | 1
再使用しない |  |  | 基
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 58.11
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
11.1
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.25
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備（冷温水発生機改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物 | 密封処理(二重梱包)
梱包 |  | 8
個
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物
収集運搬 |  | 1
台
石綿作業主任者
1
人
雑材費
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
金属くず
11.21
ｔ
吸収液等回収費
2
基
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物
処分費 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 18
ｍ
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
配管系統 調整
33
ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 28.6
| 125A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.6
| 125A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 125A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 125A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.07
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
14.4
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.07
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.07
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.07
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.07
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 20A
水冷却水) |  | 1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 125A
水冷却水) |  | 28.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 3.6
再使用しない |  |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 28.6
| 125A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.6
| 125A 再使用しない |  | ｍ
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 4
個
鋼製 製作金物 | 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.14
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 密封処理(二重梱包)
集積・梱包 |  | 0.32
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.32
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.32
| DID区間有り 67km以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
金属くず | （配管材）
0.7
ｔ
ガラスくず
0.01
ｔ
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
処分費 |  | 0.32
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
配管系統 調整
4
ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 12.3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 40A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 12.3
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 32A
水冷却水) |  | 10
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 5.8
再使用しない |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 12.3
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.8
| 40A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.14
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
金属くず | （配管材）
0.09
ｔ
ガラスくず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 2.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 40A
水冷却水) |  | 16.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 4.5
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.04
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
金属くず | （配管材）
0.09
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
こころの健康総合センター機械設備工事 |  | 墜落制止用器具 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
12
ヵ月
計
機械設備工事 別紙明細
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.16
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.14
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.23
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.23
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
蒸気用給湿器 | ｽﾌﾟﾚｰ式
据付 |  | 2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 20.0kw
1
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 30.0kw
1
台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 防振架台なし 25.0kW以下
撤去 | (再使用しない) | 1
台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 防振架台なし 35.5kw以下
撤去 | (再使用しない) | 1
台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 防振架台有り 25.0kw以下
撤去 | (再使用しない) | 1
台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 防振基礎有り 35.5kw以下
撤去 | (再使用しない) | 1
台
自立型空調用加湿 | 再使用しない
器 撤去 |  | 2
台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.99
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.16
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.14
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.23
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.23
ｔ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
金属くず
0.77
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
2.26
㎡
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
(ｷｬﾝﾊﾟｽ継手)撤去 |  | 7
再使用しない |  |  | ｍ
風量測定口撤去 | 再使用しない
3
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.28
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
金属くず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.2
| 100A |  | ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 0.2
ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.2
| 100A |  | ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 0.2
ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.4
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.2
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.2
| 40A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 19.05
再使用しない |  | 0.4
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 22.22
再使用しない |  | 0.4
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 0.8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 20A
排水) |  | 0.4
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 25A
排水) |  | 0.2
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 40A
排水) |  | 0.2
再使用しない |  |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.4
| 20A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
機械設備工事 別紙明細
近つ飛鳥博物館機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 20A
0.4
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
0.2
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
0.2
ｍ
金属くず
0.01
ｔ
ガラスくず
0.01
ｔ
計

## M共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
こころの健康総合
ｾﾝﾀｰ
交通誘導警備員B
8
人
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 100t
4
台･日
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ | 4.9t
4
台･日
普通作業員
4
人
養生用樹脂板 | PVC製 5t×1000*2000
9
枚
養生敷鉄板 | 厚22 月額損料
26.7
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
70.4
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 70.4
㎡
仮囲(7) | (A) 月額損料
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 |  | 60
図参-6 |  |  | か所
小計
近つ飛鳥博物館
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
31
人
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間
18
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料
18
か所
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
計

## ガス総括表
No 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ねじ工事 | じ工事
ネジ工事（改修） |  | 式 | 1
ネジ工事（撤去） |  | 式 | 1
ねじ工事 計
総合計

## ガス内訳書
No 2
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ネジ工事（改修）]
基本工事費 |  | 件 | 1
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 7.5
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 13.5
検圧プラグ（メーター廻り以外） | 2 | 個 | 2
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 7.5
ガス管塗装（２回塗） | 80 | ｍ | 13.5
ボールバルブ取付 | 50 | 個 | 2
ブラケット支持（５０Ａ） |  | ヶ所 | 4
ブラケット支持（８０Ａ） |  | ヶ所 | 5
諸経費
合 計
No 3
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ネジ工事（撤去）]
配管撤去 | 50 | ｍ | 9.5
配管撤去 | 80 | ｍ | 13.5
ボールバルブ撤去 | 50 | 個 | 2
諸経費
合 計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【電気設備工事】
大阪府こころの健康総合センター
1
式
大阪府立近つ飛鳥博物館
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
大阪府こころの健康総合センター
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
大阪府立近つ飛鳥博物館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
自動制御設備
1
式
直接仮設工事
1
式
墜落防止用器具
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
大阪府こころの健康総合センター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
大阪府立近つ飛鳥博物館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
直接仮設工事
1
式
計
墜落防止用器具
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
大阪府こころの健康総合センター |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤 | MCCB 3P 400/300
(改修) | MCCB 3P 225/175×2 | 1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 42
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 32
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
37
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
32
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| 管内 | 36
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾗｯｸ | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 14
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 19
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 11
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳
大阪府こころの健康総合センター |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
電極 | ３Ｐ (電極帯)
1
個
主任技術者立会費
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
湿度ｾﾝｻｰ | 再取付労務
再取付 |  | 1
個
配線器具取付費 | ｺﾝｾﾝﾄ - 2P15A ×1
(労務費のみ) | - - | 1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 90
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 142
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
39
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾗｯｸ
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
34
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
45
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 63
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 26
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 37
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電動機結線 | 直入始動方式
4
台
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 6
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 4
個
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 2個
(屋外形) |  | 1
個
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(一般形) |  | 1
個
開閉器新設 | ELCB 3P 50AF15AT
2
個
開閉器新設 | ELCB 3P 100AF40AT
1
個
開閉器新設 | ELCB 3P 100AF50AT
2
個
開閉器新設 | ELCB 3P 100AF100AT
1
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 5
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 5
か所
養生(内部改修) | 個別改修
1
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 1
㎡
積込・運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
8
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 27
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 60
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 27
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 54
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾗｯｸ | 18
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 55
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 14
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 8
ｍ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 | R36
1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 墜落防止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
大阪府こころの健康総合センター |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
湿度ｾﾝｻｰ | 再使用する
取外し |  | 1
個
コンセント | 2P15A×1
取外し | 再使用する | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
大阪府こころの健康総合センター |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
動力盤 | MCCB 3P 400/250
(撤去) | MCCB 3P 225/125×2 | 1
| 再使用しない |  | 式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 42
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 32
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 37
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 32
ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.2mm 3P 管内
| 再使用しない | 33
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| 管内 | 14
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 1
| 再使用しない |  | ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 27
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | (G54) 再使用しない
撤去 |  | 19
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
金属製可とう | 24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有 防水
電線管(電動機) | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | か所
金属製可とう | 30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有 防水
電線管(電動機) | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | か所
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
大阪府こころの健康総合センター |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
金属製可とう | 63mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有 防水
電線管(電動機) | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | か所
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
3
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 200× 200× 200 再使用しない
1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去 | 再使用しない
1
個
水位電極 | 3P （再使用無し）
撤去 |  | 1
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
1号銅線くず
37.14
kg
2号銅線くず
6.24
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
61.08
kg
計
電気設備工事 別紙明細
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 5
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込・運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.2
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾎﾞｰﾄﾞ処分費
0.2
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 22
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 48
ｍ
600V絶縁電線 | 3.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 35
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 19
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 32
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 2.0mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 40
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 2.0mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 17
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 34
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
ねじなし電線管 | (E39) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | (E51) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
薄鋼電線管 | (C39) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE36 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300× 300× 200 再使用しない
4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 400× 400× 200 再使用しない
1
個
手元開閉器盤撤去 | PAC-2室外機
| MCCB3P50AF50AT×1 | 1
| 再使用しない |  | 個
手元開閉器盤撤去 | PAC-2室内機
| MCCB3P30AF15AT×1 | 1
| 再使用しない |  | 個
開閉器撤去 | MCCB 3P 100AF50AT
| 再使用しない | 2
個
開閉器撤去 | MCCB 3P 50AF20AT
| 再使用しない | 1
個
開閉器撤去 | MCCB 3P 100AF75AT
| 再使用しない | 1
個
開閉器撤去 | MCCB 3P 50AF40AT
| 再使用しない | 1
個
開閉器撤去 | MCCB 3P 225AF125AT
| 再使用しない | 1
個
丸形貫通処理 | φ100
撤去 | 再使用しない | 2
か所
電気設備工事 別紙明細
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
1号銅線
34.69
kg
2号銅線
7.78
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
65.04
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| 管内 | 49
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 4c
| 管内 | 15
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 5～6c
| 管内 | 7
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| 管内 | 21
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 3c
| 管内 | 7
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 3
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 9
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 3c
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 3
| 再使用しない |  | ｍ
構内・着色識別ﾎﾟ | 0.9mm 5P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 管内 | 7
| 再使用しない |  | ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | (E39) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
電気設備工事 別紙明細
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
ねじなし電線管 | (E51) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 | R36 再使用しない
撤去 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300× 300× 200 再使用しない
1
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
1号銅線
8.58
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
10.21
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
簡易移動式足場 | 設置期間30日
1
台
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
21.3
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 21.3
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
大阪府立近つ飛鳥博物館 |  | 墜落防止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
12
ヶ月
計

## E共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈近つ飛鳥博物館
〉
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計

## E共仮別紙
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 3
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計