## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立弥生文化博物館機械設備改修工事
工事場所 | 和泉市池上町四丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備改修工事一式 吸収式冷温水機、冷却塔、冷温水ポンプ、冷却水ポンプ、恒温恒湿用空冷ヒートポンプ エアコン、加湿用給水ユニットの撤去、新設及び付帯工事 排煙設備改修工事一式 排煙器（３台）の撤去、新設及び付帯工事 排水設備改修工事一式 排水ポンプ（３台）の撤去、新設及び付帯工事 消防設備改修工事一式 消火ポンプユニット、消火補給水槽の撤去、新設及び付帯工事 【既存施設概要】 RC造 地上２階建地下１階 延べ面積 4,001㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立弥生文化博物館機械設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 建築部 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立弥生文化博物館機械設備改修工事
工事場所： | 和泉市池上町四丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
ガス設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
排煙設備
1
式
自動制御設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
排煙設備 | 機器設備
1
式
排煙設備 | ダクト設備
1
式
排煙設備 | 総合調整
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 消火設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
R-1 | 冷房能力 528.0kW（150USRT）
吸収式冷温水機 | 分割搬入 | 1
基
PAC-1 | 年間冷房恒温恒湿用
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 床置ﾀﾞｸﾄ形（背面吸込） | 1
ﾝ | 冷房能力 14.0kW |  | 組
CT-1 | 低騒音型
冷却塔 | 冷却能力 1012kW | 1
| 冷却水量 2637L/min，7.5kW |  | 基
WM-1 | 自立形
電極式蒸気加湿器 | 加湿量 8.0kg/h | 1
| 蒸気量 1.6～8.0kg/h |  | 台
CDP-1 | 渦巻ポンプ
冷却水ポンプ | 150×2637L/min×20m | 1
| 15.0kW |  | 台
CHP-1 | 渦巻ポンプ
冷温水ポンプ | 125×1517L/min×30m | 1
| 15.0kW |  | 台
PT-1 | 受水槽一体形 3000L
給水加圧ﾕﾆｯﾄ | 自動交互運転 | 1
| 32×80L/min×25m |  | 基
ET-1 | 開放形 鋼板製角型
膨張水槽 | 容量 500L | 1
| 架台共 |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温工事 | 機器 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
製作金物 | 架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
煙道 | 350φｽﾃﾝﾚｽ製
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
3.1
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 150A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 200A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 200A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷温水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 4
ｍ
冷温水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 1
ｍ
冷温水配管用 | 溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 125A | 2
ｍ
冷温水配管用 | 溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 150A | 14
ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 5
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 1
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 1
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 200A
5
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A
1
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A
4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
6
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 40A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 200A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 150A
6
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 200A
2
個
温度計
4
個
圧力計 | 水用
8
組
瞬間流量計 | 150A
1
個
瞬間流量計 | 200A
1
個
配管切断 | 配管切断 125A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温有
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 200A 保温無
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
塗装工事 | 既設配管架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SEF-1 | 軸流ﾌｧﾝ（天井吊形）
排煙機 | ＃5×7200m3/h×390Ｐa | 1
台
SEF-2 | 軸流ﾌｧﾝ（床置き形）
排煙機 | ＃10×38700m3/h×210Ｐa | 1
台
SEF-3 | 軸流ﾌｧﾝ（天井吊形）
排煙機 | ＃8×28000m3/h×360Ｐa | 1
台
ﾀﾞｸﾄ切断 | 1か所当たり（2切断）
6
か所
直接仮設 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
送風機用 | 片吸込形 №5 以下
たわみ継手 |  | 1
組
送風機用 | 片吸込形 №8 以下
たわみ継手 |  | 1
組
送風機用 | 片吸込形 №10 以下
たわみ継手 |  | 1
組
天井格子ﾙｰﾊﾞ | 3800×3800
取付のみ |  | 14.4
㎡
既設ダクト取付 | 既設再使用
| 0.5t | 4.9
㎡
既設ダクト取付 | 既設再使用
| 0.6t | 4.5
㎡
線状吹出口 | 3ｍ以下
取付費 |  | 1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
(再使用する) |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
4
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
5
個
電磁弁 | 32A
(水用) |  | 1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 32A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 32A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 32A
1
個
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 30A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PD-1 | 汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ50L/min×10m | 4
| 着脱装置付 |  | 台
PD-2 | 汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ100L/min×9.7m | 2
| 着脱装置付 |  | 台
PD-2’ | 汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ100L/min×9.7m | 2
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 9
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 1
ｍ
排水・水配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A
亜鉛めっき鋼管 |  | 6
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
8
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
8
個
SUSｶﾞｲﾄﾞ | 着脱用 |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PE-1 | 片吸込多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕ | 65φ×300L/min×48m | 1
ﾆｯﾄ | 制御盤共 |  | 組
T-1 | SUS製一体形
消火用補給水槽 | 有効容量 100L | 1
| 架台共 |  | 基
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
消火・圧力配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 2
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 5
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 5
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 2
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 2
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
2
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
1
個
ﾃｽﾄ弁(消火栓弁) | 差込式 40A
1
個
配管切断 | 配管切断 65A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0041
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
ガス設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス工事一式
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
吸収冷温水機 | 528kW以下
据付 |  | 1
基
冷却塔 | 開放式超低騒音形
据付 | 冷却能力1,012Kw | 1
| スプリング防振架台共 |  | 基
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 15.0 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 15.0 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 18.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 18.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
開放形 | TE-500
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
蒸気用給湿器 | ｽﾌﾟﾚｰ式
据付 |  | 1
個
給水加圧ﾕﾆｯﾄ | 受水槽一体形 3000L
据付 | 自動交互運転 | 1
| 32×80L/min×25m |  | 基
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
5.05
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.33
ｔ
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
1.73
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.45
ｔ
計
保温工事 | 機器 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
冷熱源 保温 | 冷水ﾀﾝｸ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 21.6
㎡
計
製作金物 | 架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
冷却塔架台 | Ｈ200×200×8ｔ
H形鋼 | 4.2ｍ×2本 | 1
| 製作、据付費込 |  | 組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
石綿除去工事一式 | 集積、積込、運搬を含む
1
式
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
吸収式冷温水機 | 冷房能力 528.0kW（150USRT）
撤去 | 暖房能力 360,000kcal/H | 1
| 再使用しない |  | 基
冷却塔 | 二重効用低騒音型
撤去 | 冷却能力 870,000kcal/H（1012kw) | 1
| 冷却水量 2637L/min，5.5kW |  | 基
冷却水ポンプ | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 再使用しない
撤去 | 150×2637L/min×20m | 1
| 15.0kW |  | 台
冷温水ポンプ | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 再使用しない
撤去 | 125×1517L/min×30m | 1
| 15.0kW |  | 台
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 年間冷房恒温恒湿用 再使用しない
ﾝ撤去 | 床置ﾀﾞｸﾄ形（背面吸込）内外共 | 1
| 冷房能力 14.0kW |  | 台
膨張水槽 | 開放形 鋼板製角型 再使用しない
撤去 | 容量 500L | 1
| 架台共 |  | 台
薬注ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 2
台
給水加圧ﾕﾆｯﾄ | 受水槽一体形 再使用しない
撤去 | 自動交互運転 | 1
| 32×80L/min×25m |  | 基
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 56.3
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏/m3未満
5.6
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
0.22
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.11
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満
1.83
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.38
ｔ
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
冷媒ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 14kw以下
1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
金属くず
8.27
ｔ
吸収液回収費
R-1用 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物
処分費 |  | 1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
煙道 断熱 | ｶﾗｰ亜鉛鉄板
6
㎡
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
煙道撤去 | SUS 350φ
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
(ｷｬﾝﾊﾟｽ継手)撤去 |  | 3
再使用しない |  |  | ｍ
煙道保温撤去 | 断熱(SUS鋼板)
| 撤去再使用しない | 4
㎡
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 2.3
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
金属くず
0.06
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.6
| 150A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 10.6
| 200A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.9
| 200A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.7
| 100A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.2
| 125A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14.3
| 150A |  | ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 100A 厚20mm | 0.3
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 0.3
ｍ
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 125A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 3
| 150A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 125A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | 既設配管架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
機器類 塗装 | 支持金物及び架台類 露出
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ | 2.9
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 0.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 200A
水冷却水) |  | 11.9
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 200A
水冷却水) |  | 7.2
再使用しない |  |  | ｍ
銅管類撤去(給水･ | 機械室・便所 100 (4 )
給湯) |  | 1.8
再使用しない |  |  | ｍ
銅管類撤去(給水･ | 機械室・便所 125 (5 )
給湯) |  | 2.6
再使用しない |  |  | ｍ
銅管類撤去(給水･ | 機械室・便所 150 (6 )
給湯) |  | 14.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 2.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 40A
水冷却水) |  | 5
再使用しない |  |  | ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 0.6
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 0.6
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| 管内 | 0.6
| 再使用しない |  | ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 125A
再使用しない |  | 1
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 150A
再使用しない |  | 4
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 200A
再使用しない |  | 5
個
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 1
個
弁類撤去 | 150A
再使用しない |  | 1
個
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.7
| 50A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.8
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.6
| 125A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14.6
| 150A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.3
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.3
| 100A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.26
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
金属くず
1.06
ｔ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
配管系統 調整
36.6
ｍ
主機械室内機器 | 空 調 5,000m2以下
調整 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
枠組棚足場 | 高さ5.7m＜7.4m
3.2
㎡
安全手すり | 手すり先行方式
| 枠組本足場用 | 7.2
ｍ
養生(内部改修) | 個別改修
3.2
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 3.2
㎡
仮設材運搬(内部 | 5.7m以上7.4m未満
仕上足場 棚足場) |  | 3.2
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 7.2
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 3.2
㎡
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
排煙機(片吸込) | 天井吊形 標準基礎 №5 以下
据付 |  | 1
台
排煙機(片吸込) | 天井吊形 標準基礎 №10 以下
据付 |  | 1
台
排煙機(片吸込) | 天井吊形 標準基礎 №8 以下
据付 |  | 1
台
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.58
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.47
ｔ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
排煙機(1) | 軸流ﾌｧﾝ（天井吊形）再使用しない
撤去 | ＃5×7200m3/h×390Ｐa | 1
台
排煙機(2) | 軸流ﾌｧﾝ（床置き形）再使用しない
撤去 | ＃10×38700m3/h×210Ｐa | 1
台
排煙機(3) | 軸流ﾌｧﾝ（天井吊形）再使用しない
撤去 | ＃8×28000m3/h×360Ｐa | 1
台
たわみ継手(ｷｬﾝﾊﾟ | 片吸込形 送風機 5
ｽ継手)撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 組
たわみ継手(ｷｬﾝﾊﾟ | 片吸込形 送風機 8
ｽ継手)撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 組
たわみ継手 | 片吸込形 送風機 10
撤去再使用しない |  | 1
組
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.19
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 600㎏/m3未満
0.83
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.13
ｔ
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 密封処理（二重梱包）
集積・梱包 |  | 0.09
ｍ3
内装材 積込み | 機 械
0.09
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.09
| DID区間有り 83km以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
金属くず
0.96
ｔ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物
処分費 |  | 0.09
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.9
| 保温厚25 |  | ㎡
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
(再使用する) |  | 1
式
天井格子ﾙｰﾊﾞ | 撤去再使用する
取外し |  | 14.4
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用する
取外し |  | 4.9
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用する
取外し |  | 4.5
㎡
線状吹出口 | (BL-S､BL-D)
取外し | 長辺2ｍを超え3ｍ以下 | 1
| 再使用する |  | 個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 4.9
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
9.4
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7.1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.4
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4.7
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 13.2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1.1
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 20A
排水) |  | 5.3
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 25A
排水) |  | 1.8
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 32A
排水) |  | 2.1
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 20A
排水) |  | 0.8
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 25A
排水) |  | 4.7
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 32A
排水) |  | 9.2
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 50A
排水) |  | 0.3
再使用しない |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.8
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.1
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.8
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4.7
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9.2
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.3
| 50A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.08
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 50A
0.3
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 32A
11.3
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
6.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 20A
6.1
ｍ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
汚水、雑排水、 | 0.75kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 4
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 0.75kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 0.75kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
計
SUSｶﾞｲﾄﾞ | 着脱用 |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
給水・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 30SU | 13.2
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 8.8
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 0.9
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1.3
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1.4
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 4.7
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(1) | 汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 再使用しない
撤去 | 50φ50L/min×10m | 4
| 着脱装置付 |  | 台
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(2) | 汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 再使用しない
撤去 | 50φ100L/min×9.7m | 2
| 着脱装置付 |  | 台
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(3) | 汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 再使用しない
撤去 | 50φ100L/min×9.7m | 2
台
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 20A
排水) |  | 2.3
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 25A
排水) |  | 0.5
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 50A
排水) |  | 0.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 7.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 0.9
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 32A
水冷却水) |  | 1.3
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 40A
水冷却水) |  | 1.4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 50A
水冷却水) |  | 2.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 40A
水冷却水) |  | 0.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 6.4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 32A
水冷却水) |  | 13.2
再使用しない |  |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.85
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
金属くず
0.57
ｔ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 50A
0.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
0.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 20A
2.3
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 11.0 kW以下
(ﾕﾆｯﾄ形) 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 台
給湯用膨張･ | TWR-100
補給水ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.2
ｔ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1.5
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0041
1
式
屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕ | 片吸込多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ再使用しない
ﾆｯﾄ 撤去 | 65φ×300L/min×48m | 1
| 制御盤共 |  | 組
消火用補給水槽 | SUS製一体形 再使用しない
撤去 | 有効容量 100L | 1
| 架台共 |  | 基
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 1.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 4.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 65A
水冷却水) |  | 4.1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 40A
水冷却水) |  | 1.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 50A
水冷却水) |  | 2
再使用しない |  |  | ｍ
ﾃｽﾄ弁撤去 | 40A 再使用しない
1
個
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1.5
| 50A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
0.37
ｔ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
金属くず
0.52
ｔ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
| 12か月まで | 12
月
計

## M共仮
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 30
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 | 25ｔ吊
3
日
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
4
人
計

## ガス総括表
総－１
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | ねじ工事 | 式 | 1
改修工事 | ねじ工事 | 式 | 1
端数金額
ねじ工事 計
総合計

## ガス内訳書
撤去－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[撤去工事]
配管撤去 | 50 | ｍ | 2
諸経費
合 計
改修－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[改修工事]
基本工事費 |  | 件 | 1
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 2
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 1
鉄管連絡 | 50 | 個 | 1
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 2
諸経費
合 計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 119
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 204
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 248
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 51
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 109
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 241
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
70
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
4
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
33
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
16
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 68
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| 管内 | 53
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 25
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| 管内 | 25
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 58
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 52
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 21
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 119
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 71
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 48
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 46
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 8
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 16
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
14
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線 | 直入始動方式以外
4
台
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 5
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 2
か所
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 7
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 4
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 500× 500× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
樹脂製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 9
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 6
個
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L150
4
個
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(一般形) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
開閉器箱 | MCCB3P 225AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
電極 | ３Ｐ (電極帯)
2
個
電極 | ４Ｐ (電極帯)
4
個
既設動力盤 BM-1
改造費 |  | 1
式
既設動力盤 2M-1
改造費 |  | 1
式
既設動力盤 2M-2
改造費 |  | 1
式
既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
改造費 |  | 1
式
電気主任技術者
立会費 |  | 1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
(施工費) |  | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
非常用照明器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W,LED
(白熱灯・LED灯) | 再使用する | 1
取外し |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
㎥
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 53
ｍ
600V絶縁電線 | 2mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 189
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 198
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 17
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 103
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 30
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
600V絶縁電線 | 2mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 204
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 34
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 51
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 51
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 2.0mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 8mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 2.0mm 3c 管内
去 | 再使用しない | 3
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 8mm2 3c 管内
去 | 再使用しない | 21
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 22mm2 3c 管内
去 | 再使用しない | 16
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 3c
| 管内 | 2
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 5～6c
| 管内 | 27
| 再使用しない |  | ｍ
構内・着色識別ﾎﾟ | 1.2mm 5P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 管内 | 10
| 再使用しない |  | ｍ
構内・着色識別ﾎﾟ | 1.2mm 3P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 管内 | 23
| 再使用しない |  | ｍ
厚鋼電線管 | (G16) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 41
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 33
ｍ
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ねじなし電線管 | (E39) 再使用しない
撤去 |  | 17
ｍ
金属製可とう電線 | F24 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 3
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F38 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 16
) 撤去 |  |  | ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
14
台
電動機結線撤去 | 直入始動方式以外 再使用しない
4
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150×150×100 鋼板製
| 再使用しない | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 200×200×100 鋼板製
| 再使用しない | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300×300×200 鋼板製
| 再使用しない | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 200×200×100 SUS製 WP
| 再使用しない | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 200×200×200 ﾋﾞﾆﾙ製
| 再使用しない | 9
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
開閉器箱 | MCCB3P 50/15× 1 屋内鋼板製
撤去 | 再使用しない | 1
個
開閉器箱 | MCCB3P 50/30× 1 屋外SUS製
撤去 | 再使用しない | 1
個
開閉器箱 | MCCB3P 50/50× 1 屋内鋼板製
撤去 | 再使用しない | 1
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
水位電極 | 3P （再使用無し）
撤去 |  | 1
個
水位電極 | 4P （再使用無し）
撤去 |  | 4
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
1号銅線屑
41.18
kg
2号銅線屑
43.28
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
127.13
kg
計
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
枠組本足場 | 高さ12ｍ以下
27.5
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
安全手すり | 手すり先行
| 枠組み本足場用 | 3.6
ｍ
災害防止シート
55.1
㎡
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 27.5
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 3.6
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 55.1
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
12
ヶ月
計

## E共仮
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料
4
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間
4
か所
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計

## E共仮別紙
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 4
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計