## 公表表紙
工事名称 | 大阪府泉南府民センタービル空調設備改修工事
工事場所 | 岸和田市野田町三丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備改修工事一式 空冷ヒートポンプパッケージエアコン（冷房能力71kw×１台、冷房能力50kw×１台）の 撤去及び新設 【既存施設概要】 ＲＣ造 地上４階建地下１階 延べ面積6,837㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府泉南府民センタービル空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 建築部 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府泉南府民センタービル空調設備改修工事
工事場所： | 岸和田市野田町三丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
建築工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 30馬力相当 床置ﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力71.0kw 暖房能力80.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 滴下気化式加湿器、付属品共 |  | 組
ACP-2 | 20馬力相当 床置ﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力50.0kw 暖房能力56.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 滴下気化式加湿器、付属品共 |  | 組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 4
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 4
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 6
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 4
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 9
ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ | FRP製 保温形 40A
2
個
ﾄﾞﾚﾝ逆止弁 | 25A
2
個
間接排水口 | 25A
2
個
防臭ｷｬｯﾌﾟ | 40A
1
個
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 4
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 14
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
風量測定口
5
個
温度計
2
個
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ接続工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 22
ｍ
自動制御装置 | ACP-1系統
1
式
制御盤 | ACP-1系統
1
式
調整費 | ACP-1系統
1
式
計装工事 | ACP-1系統
1
式
自動制御装置 | ACP-2系統
1
式
制御盤 | ACP-2系統
1
式
調整費 | ACP-2系統
1
式
計装工事 | ACP-2系統
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.48
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 71.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 50.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
室外機用架台 | [-150×75×9×12.5
| FB-125×9 1140L | 6
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | 組
室外機用架台 | [-150×75×9×12.5
| FB-125×9 870L | 6
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | 組
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15㎜ (㎡)
5.56
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
ACP-1 撤去 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 71.0kW以下 | 1
再使用しない |  |  | 台
ACP-1 撤去 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 35.5kW以下 | 2
再使用しない |  |  | 台
ACP-2 撤去 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 50.0kW以下 | 1
再使用しない |  |  | 台
ACP-2 撤去 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 25.0kW以下 | 2
再使用しない |  |  | 台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 12.19
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満
0.51
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.47
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.79
ｔ
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収工事 | 冷房能力 50.0kw
1
組
冷媒ﾌﾛﾝ回収工事 | 冷房能力 71.0kw
1
組
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
金属くず
1.77
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 25A 厚20mm | 3.2
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 32A 厚20mm | 0.8
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 40A 厚20mm | 5.4
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 125A 厚20mm | 4.8
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 9.8
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 125A 厚20mm | 2.8
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.6
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.2
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
配管支持架台 | L-50×50×6, PL-6
A | 400×400H | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | か所
配管支持架台 | L-50×50×6
B | 350×200H | 3
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | か所
配管支持架台 | L-50×50×6, PL-6
C | 600×400H | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | か所
配管支持架台 | [-100×50×5×7.5
D | 960L | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | か所
配管支持架台 | L-50×50×6, PL-6
E | 250×560H 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ | 2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ支持台共 |  | か所
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 3.2
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 0.8
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 5.4
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 6.3
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 19.05
再使用しない |  | 3.8
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 25.40
再使用しない |  | 6.3
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 31.75
再使用しない |  | 3.8
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 15.88
再使用しない |  | 8.2
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 19.05
再使用しない |  | 9
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 25.40
再使用しない |  | 8.2
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 31.75
再使用しない |  | 9
ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 1.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 32A
水冷却水) |  | 4.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 6.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 2.2
再使用しない |  |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6.3
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.8
| 125A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9
| 125A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.7
| 25A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.7
| 32A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6.2
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.3
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH1
0.05
ｔ
非鉄くず | 並銅
37
kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
たわみ継手 | SA 605×467
ACP-1 |  | 1
個
たわみ継手 | SA 900×350
ACP-2 |  | 1
個
たわみ継手 | RA 1350×300
ACP-2 |  | 1
個
計
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
RAﾁｬﾝﾊﾞｰ | 1650×850×900H
| 消音内貼 | 1
組
保温付点検口 | 450×450H
1
個
吸込金網 | 1600×900
1
個
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600×400
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800×500
1
個
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
17.1
㎡
計
ﾁｬﾝﾊﾞｰ接続工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
SAﾁｬﾝﾊﾞｰ接続 | ACP-1
| 750×600 | 1
| 消音内貼補修共 |  | か所
SAﾁｬﾝﾊﾞｰ接続 | ACP-2
| 1150×450 | 1
| 消音内貼補修共 |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17.1
| 保温厚25 |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 5.8
㎡
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
RAﾁｬﾝﾊﾞｰ用 | L-65×65×6, PL-6
支持架台 | 1650×1080H | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | か所
RAﾁｬﾝﾊﾞｰ用 | [-100×50×5×7.5
支持架台 | 1650L | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
3.6
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
13.9
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 17.5
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚25 再使用しない | 5.6
㎡
たわみ継手 | ACP-1
撤去 | SA 605×467 | 1
再使用しない |  |  | 個
たわみ継手 | ACP-2
撤去 | SA 1040×350 | 1
再使用しない |  |  | 個
たわみ継手 | ACP-2
撤去 | RA 1690×300 | 1
再使用しない |  |  | 個
RAﾁｬﾝﾊﾞｰ | 1690×850×800H
撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 個
吸込金網 | 1690×800
撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600×400
(MD)撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800×500
(MD)撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 4.37
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｶﾞﾗｽくず
0.06
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH4
0.17
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
| 12か月まで | 12
月
計

## M共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
6
人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
養生敷鉄板 | 厚25 月額損料
11.5
㎡
養生敷鉄板 | 設置撤去手間
23
㎡
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=800 月額損料
25
ｍ
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=800 設置及び撤去手間
25
ｍ
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
幹線設備
1
式
電灯設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
幹線設備 | 動力幹線
1
式
幹線設備 | 動力分岐
1
式
計
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
墜落制止用器具 | 墜落制止用器具
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器増設 | MCCB 3P 225AF200AT
1
個
開閉器新設 | MCCB 3P 225AF150AT
1
個
配電盤ﾊﾟﾈﾙ加工
1
式
主任技術者立会費
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 77
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
35
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
38
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
18
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
38
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 38
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 29
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 2
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
鋼板製 | 500× 500× 500
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 6
塗装共 |  |  | 個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調開閉器盤 | 屋内壁掛型
1
面
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
運搬費 | 単管本足場と安全手すり |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
(G) |  | 3
ｍ
金属製可とう電線 | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電動機結線 | 直入始動方式
6
台
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 500× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L150
1
個
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L300
9
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
電灯設備取付費 | 蛍光灯 露出形 FL
(労務費のみ) | 40W ×1 | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具 |  |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
開閉器撤去 | MCCB 3P 225AF225ATｘ１
| 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
金属短管貫通処理 | (75)
(壁・床共用) |  | 5
か所
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
短管本足場 | 1.5m×2.7m×15m
40.5
㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
安全手すり
2.7
ｍ
計
運搬費 | 単管本足場と安全手すり |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬
(単管本足場) |  | 40.5
㎡
仮設材運搬 | 単管本足場用
(安全てすり) |  | 2.7
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
600V絶縁電線 | 100mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 51
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
厚鋼電線管 | (G70) 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 500× 500× 500 再使用しない
1
個
撤去材 空調開閉 | 屋内壁掛け型 再使用しない
器盤 | ELCB 3P 225AF175AT ×1 | 1
| ELCB 3P 225AF125AT ×1 |  | 面
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
101.46
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
124.02
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
金属短管貫通処理 | (75)
(壁・床共用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (63)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
厚鋼電線管 | (G70) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
16.7
kg
有価材 | 2号銅線銅くず
0.36
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
20.8
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
取外し | 再利用する | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具 |  |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
12
ヶ月
計

## E共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
計

## E共仮(積上別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 8
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
改修
1
式
撤去
1
式
環境配慮改修
1
式
発生材処分
1
式
計

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
改修
1
式
計
撤去
1
式
計
環境配慮改修
1
式
計
発生材処分
1
式
計

## A細目
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
6
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
6
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 6
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 6
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 6
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋(SD295) | D10
13.8
kg
異形鉄筋(SD295) | D13
3.1
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 16.2
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH2
0.5
kg
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S18
| 粗骨材20 | 0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.2
| - - |  | ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.2
| - |  | ㎡
無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 試験費共 Fc=30
0.1
ｍ3
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用 | 両面木製
型枠 |  | 0.3
ｍ
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 D10 上向き
3
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 D10 下向き
3
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 D10 横向き
31
本
あと施工ｱﾝｶｰ
鉄筋探査 |  | 1
式
平場：FRP防水
1.2
㎡
立上り：FRP防水
3.1
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建築工事 |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
0.6
㎡
建具下ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 防水下地 厚30
0.3
㎡
防水立上り部 | 普通れんが 4種
(れんが押さえ) |  | 0.9
㎡
立上りﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 防水下地
3.7
ｍ
ｱｺﾞ：ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 防水下地
3.7
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 1.2
㎡
複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 0.9
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 あと施工ｲﾝｻｰﾄ | 4
| 含む |  | ㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 4
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 4
㎡
天井廻縁 | ｱﾙﾐ製
8
ｍ
ｽﾁｰﾙ製建具 | 1600×2000
SD-101 |  | 1
か所
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 7.2
ｍ
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 7.2
ｍ
錆止め塗料塗り | 鋼製建具面(屋内外) 工程A種
| 塗料A種 現場2回目 | 8.3
| 1回目別途 |  | ㎡
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 - 塗料1種
| 錆止別途 | 8.3
㎡
垂壁撤去跡樹脂ﾓﾙ
ﾀﾙ補修 |  | 0.3
㎡
既存鉄筋防錆処理
9
か所
水切り金物 | ｶﾗｰ鉄板t1.0加工 W230
| 接着系ｱﾝｶｰD10共 | 1.5
ｍ
水切りｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×15 | 2.9
ｍ
表示ﾌﾟﾚｰﾄ仮撤去 | 300×220
再取付 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
立上りﾓﾙﾀﾙ押え撤
去 |  | 3.7
ｍ
立上りれんが押え
撤去 |  | 3
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
0.3
ｍ3
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 2.6
㎡
建具下ﾓﾙﾀﾙ撤去 | 集積共
0.3
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 0.6
㎡
FRP防水撤去
2.8
㎡
天井下地撤去 | 集積共
4
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 4
㎡
鋼製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
3.2
㎡
建具周囲はつり | RC 18㎝ 集積共
7.2
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
20.4
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
21.5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 環境配慮改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材除去 | 石綿含有外壁塗材撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
工事 | （ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法） | 1
| 仮設・機械損料・消耗品共 |  | 式
特別管理型産業廃 | 運搬費
棄物処理 |  | 1
式
特別管理型産業廃 | 処分費
棄物処理 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.5
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.3
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 がれき類 | 0.2
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石綿板類 | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
小計
とりこわし | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
発生材処分 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | がれき類
発生材処分 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 石綿板（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有無）
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
小計
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.1
ｔ
計

## A別紙
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 環境配慮改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材除去 | 石綿含有外壁塗材撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
工事 | （ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法） | 1
| 仮設・機械損料・消耗品共 |  | 式
除去工事用囲い | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 設置期間：1か月
5.4
ｍ
仮設工事 | 床養生、壁・天井養生、資材運搬費
1
式
機械損料費 | ｴｱﾚｽﾌﾟﾚｰﾔ、真空掃除機
1
式
処理工事費 | 石綿含有外壁塗材撤去：2.2㎡
（ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法）
飛散抑制剤散布（除去面）：2.2㎡
飛散防止剤散布（除去面）：2.2㎡
飛散防止剤散布（養生面）：26.4㎡
廃石綿袋詰め・小運搬共
1
式
消耗品他 | 機械・消耗品
| 防護服他、ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ共 | 1
式
書類作成費
1
式
現場管理費
1
式
諸経費 | 法定福利費共
1
式
計

## A共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工ｱﾝｶｰ | 1日施工各径毎3本以上
引張試験 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
計