## 公表表紙
工事名称 | 日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事
工事場所 | 吹田市千里万博公園
工 期 | 0
工事概要 | 高圧受変電設備改修工事一式 西地区 高圧キュービクル、高圧配線の撤去及び新設 敷地面積 1,245,000㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 建築部 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事
工事場所： | 吹田市千里万博公園
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
受変電設備
1
式
仮設工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
計
受変電設備
1
式
計
仮設工事 | 仮設発電機工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
219
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
6ｋV EM-CET（EE | 60mm2 管内
）ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1
ｍ
6ｋV EM-CET（EE | 60mm2 FEP内(PF・CD)
）ｹｰﾌﾞﾙ |  | 275
ｍ
6ｋV EM-CET（EE | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
）ｹｰﾌﾞﾙ |  | 8
ｍ
端末処理 | 60mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 2
か所
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 392
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (104) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 2
(GLT) |  |  | ｍ
FEP管用付属品 | (100) 異種管接続材
2
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 500× 500
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900× 900× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 7
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 8ｔ
1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 20ｔ
6
基
地中埋設標 | 鉄製
5
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ銘板 | ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製
14
枚
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
196
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
残土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類解 | [5 empty] | 別紙 00-0007
体工事 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込盤
1
面
高圧受電盤
1
面
低圧電灯盤
1
面
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 20kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
消火器 | ABC粉末10型 蓄圧式
1
個
消火器格納箱 | 10型1本用
1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設発電機工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
消火器 | ABC粉末10型 蓄圧式
2
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 147.02
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 93.71
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 43.55
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 53.31
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
残土処分費
53.31
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装 C (車道)
149.32
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装 A (歩道)
7.31
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 60mm2 3c FEP内(PF、CD)
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 225
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1号銅線屑
367.77
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
668.95
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類解 | [5 empty] | 別紙 00-0007
体工事 |  | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 舗装ｶｯﾀ切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ (m)
解体工事 |  | 418.72
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 取り壊し (m3)
解体工事 |  | 12.16
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 12.16
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 地業 取り壊し (m3)
解体工事 |  | 38.06
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 38.06
| DID区間有り 28.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
12.16
ｍ3
がれき処分費
38.06
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.13
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
1.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
2
ｔ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
受配電盤撤去 | 閉鎖形 7.2kV 12.5kA
| 再使用しない | 2
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm以下
| 再使用しない | 1
面
変圧器撤去 | 単相 20ｋVA 再使用しない
1
台
絶縁油処理費
19
Ｌ
消火器 撤去 | ABC粉末10型 再使用しない
1
個
消火器格納箱 | 10型1本用 再使用しない
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.13
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
2.4
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設発電機工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c FEP内(PF、CD)
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 80
| 再使用しない | 13
ｍ
消火器 撤去 | ABC粉末10型 再使用しない
2
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
1号銅線屑
46.36
kg
2号銅線屑
0.45
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
68.55
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
PCB含有調査
1
検体
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料
119
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間
410
か所
交通誘導警備員B
21
人
交通誘導警備員B | 夜間
5
人
〈仮設発電機〉
機器賃貸料(賃貸 | ｴﾝｼﾞﾝ発電機3φ3W440V 300KVA
期間2日間) | 防油提含む | 1
台
機器賃貸料(賃貸 | 昇圧用ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
期間2日間) | 変圧器3φ3W440V/6600V 300KVA×1 | 1
面
機器賃貸料(賃貸 | ｴﾝｼﾞﾝ発電機1φ3W100/200V 14.4KVA
期間2日間) |  | 2
台
運搬費 | 機器賃貸
1
式
回送費 | 機器賃貸
1
式
現地試験運転調整 | 機器賃貸
費 |  | 1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
燃料油 | 軽油
742
Ｌ
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
発電機監視員 | 燃料補給等対応含む
3
人
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 2
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
1.48
ｔ
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
5.45
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
2
ｔ
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
搬出費(取外し用) | 複数搬出 800㎏以下
1.48
ｔ
搬出費(取外し用) | 複数搬出 600㎏/m3未満
5.45
ｔ
搬出費(取外し用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
2
ｔ
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
賃貸機器取外し
1
式
計