## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立労働センター直流電源設備改修工事
工事場所 | 大阪市中央区北浜東
工 期 | 0
工事概要 | 直流電源設備改修工事一式 直流電源装置、非常照明用蓄電池（MSE-500（長寿命型）54セル）、 制御用蓄電池（MSE-100（長寿命型）54セル）の撤去及び新設 【既存施設概要】 SRC造・S造 地上11階建地下３階 延べ面積21,584㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立労働センター直流電源設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 建築部 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立労働センター直流電源設備改修工事
工事場所： | 大阪市中央区北浜東
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直流電源設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直流電源設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 直流電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 19
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井
44
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 1C 管内
33
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 5
ｍ
鋼板製 | 800× 800× 600
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
操作用 | MSE-100 54セル （18個）
(長寿命形) 制御 | DC 108V 100Ah/10時間率 | 1
弁式据置鉛電池 |  |  | 式
制御用
蓄電池盤 (1面) |  | 1
面
制御用 | AC 入力 3Ph 3W 210V DC 出力 12
整流器盤 (1面) | 0.4V 30A | 1
面
非常照明用 | MSE-500 54セル （54個）
(長寿命形) 制御 | DC 108V 500Ah/10時間率 | 1
弁式据置鉛電池 |  |  | 式
非常照明用
蓄電池盤 (2面体) |  | 1
面
非常照明用 | AC 入力 3Ph 3W 210V DC 出力 12
整流器盤 (1面) | 0.4V 50A | 1
面
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 直流電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
既設品処分費 | (広域認定制度による）
1
式
試験調整費
1
式
搬入据付費
1
式
仮設電源費用
1
式
申請費 | 立会検査
1
式
主任技術者立会費
1
式
指定管理者南館仮
設対応費 |  | 1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 直流電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
既設品撤去 | 再使用しない
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 325mm2- 1C 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 11
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 325mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 25
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 13
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| 管内 | 5
| 再使用しない |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE36,HIVE36) 再使用しない
撤去 |  | 1
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE70,HIVE70) 再使用しない
撤去 |  | 1
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
1号銅線屑
107.14
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
122.76
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 6
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PCB含有調査
4
検体
交通誘導警備員B
9
人
計