## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立労働センター非常用発電設備改修工事
工事場所 | 大阪市中央区北浜東
工 期 | 0
工事概要 | 非常用発電設備改修工事一式 非常用高圧発電機625KVA撤去及び新設 【既存施設概要】 SRC造・S造 地上11階建地下３階 延べ面積21,584㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立労働センター非常用発電設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立労働センター非常用発電設備改修工事
工事場所： | 大阪市中央区北浜東
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
電気設備工事 |  | 1 | 式
機械設備工事 |  | 1 | 式
建築工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目E
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
仮設工事
1
式
計

## 科目E
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備工事
1
式
電灯設備工事
1
式
弱電設備工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
仮設工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
計

## 中科目E
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備工事
1
式
計
電灯設備工事
1
式
計
弱電設備工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
仮設工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
計

## 細目別内訳E
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 発電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
26
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 発電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ |  | 12
ｍ
端末処理 | 38mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 2
か所
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 38
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2 mm2- 6C ころがし
20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 発電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 10
ｍ
配線用遮断器 | 動力盤NO3内
| MCCB3P100AF75ATX1（増設） | 1
個
ピット用縞鋼板
1
式
絶縁ｺﾞﾑﾏｯﾄ
1
ｍ
主任技術者立会費 | 受変電 （停電・復旧）
2
回
非常用発電機 | 一般型(90dB) 機関出力 625kVW
(屋内オープン式) | 使用燃料 A重油（特A重油）
始動方式 電気式
（消防認定品・長時間形)
| （標準付属品含む） | 1
基
三相交流同期 | 発電出力 3Φ3W 6.6KV 625kVA
発電機 | 60HZ | 1
基
直流電源装置 | 屋内鋼板製閉鎖型自立盤
（屋内鋼板製 | 始動用蓄電池
閉鎖型自立盤） | 陰極吸収式鉛蓄電池
DC24V-200Ah(MSE)充電ユニット
| 制御用蓄電池 | 1
式
消音設備 | 出入口1mにて90dB(A)以下 天刷形
1
式
システム盤設備 | 自動始動発電機盤
（屋内鋼板製閉鎖型自立盤）
VCB(52G)X1 7.2KV 600A 12.5KA
(エンジンコントローラ)
1
面
燃料貯蔵設備 | 燃料小出槽（鋼板製溶接構造）
1000L
(油槽、架台、液面計、ウイングポ
ンプ、 防爆フロ－トSW)
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 発電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷却設備 | 減圧水槽（鋼板製溶接構造）500L
| (油槽、架台、電極、温調弁、検水 | 1
| 器） |  | 式
既設発電設備
解体及び搬出工事 |  | 1
式
既設発電機処分費
1
式
既設機器撤去後軽 | （基礎・発電機室出入口防油堤・配
微なモルタル補修 | 管ピット・ 燃料小出槽廻り） | 1
作業 |  |  | 式
運送費
1
式
新設機器搬入・据 | （発電装置：部分分解搬入）
付工事 |  | 1
式
排気管工事（煙道 | （発電機室内及び室外の一部分の
） | 更新） | 1
式
燃料配管工事 | （発電機室内及び室外の一部分の
| 更新） | 1
式
冷却水配管工事 | （発電機室内のみ更新）
1
式
試験調整費
1
式
諸官庁検査立会費
1
式
諸官庁届出書類の
作成及び届出 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費
1
式
燃料 | （満タン引き渡し）
1,000
Ｌ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 発電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
既設中央監視盤
改修 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 50
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
22
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 14
ｍ
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
電灯設備取付費 | 蛍光灯 露出形 FL
(労務費のみ) | 40W ×2 | 3
個
蛍光灯器具(白熱 | 露出形 FL 40W ×2
灯内蔵)取付 | 既設器具 | 3
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 弱電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
拡声設備取付費 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(労務費のみ) |  | 1
個
拡声設備取付費 | ｽﾋﾟｰｶ 壁掛型
(労務費のみ) |  | 1
個
ｶﾒﾗ取付 | 固定ﾚﾝｽﾞ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付
| 既設器具 | 1
個
火災報知設備 | 感知器 煙
取付費 |  | 2
(労務費のみ) |  |  | 個
火災報知設備 | 感知器 ｽﾎﾟｯﾄ型
取付費 |  | 1
(労務費のみ) |  |  | 個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
電気設備工事 細目別内訳
仮設工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | 強化液（中性） 6(型)蓄圧式6(l)
| ｽﾀﾝﾄﾞ含む | 7
本
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 2段 30日
1
台
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計

## 別紙明細E
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 発電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 26
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 22
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| 管内 | 38
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 24
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 5～6c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 36
| 再使用しない |  | ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 60mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
端末処理 | 6kV CV60-3C (屋内型)
撤去 | 再使用しない | 2
か所
ピット用縞鋼板 | 250 X 1,500
撤去 | 再使用しない | 1
式
ピット用縞鋼板 | 300 X 5,400
撤去 | 再使用しない | 1
式
ピット用縞鋼板 | 400 X 1,100
撤去 | 再使用しない | 1
式
ピット用縞鋼板 | 400 X 1,400
撤去 | 再使用しない | 1
式
ピット用縞鋼板 | 550 X 850
撤去 | 再使用しない | 1
式
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 発電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
銅屑 | 1号
3.99
kg
銅屑 | 2号
7.11
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
19.13
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
取外し | 再利用する | 3
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
(白熱灯内蔵) | 再利用する | 3
取外し |  |  | 個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 94
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 28
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
銅屑 | 1号
2.63
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
3.57
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 弱電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用する
1
個
ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形 再使用する
1
個
ｶﾒﾗ撤去 | 固定ﾚﾝｽﾞ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付
| 再使用する | 1
台
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用する | 2
個
感知器撤去 | スポット型 差動式
| 再使用する | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
仮設工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
消火器 | 強化液（中性） 6(型)蓄圧式6(l)
撤去 | ｽﾀﾝﾄﾞ共 | 7
| 再使用しない |  | 本
計
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
18
か月
計

## 細目別内訳 (2)E
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設工事 | 20日間
1
式
交通誘導警備員A
9
人
交通誘導警備員B
180
人
計

## 種目M
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目M
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生設備工事
1
式
空調設備工事
1
式
計

## 中科目M
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生設備工事 | 排水設備工事
1
式
衛生設備工事 | 泡消火設備工事
1
式
計
空調設備工事 | ﾀﾞｸﾄ設備工事
1
式
計

## 細目別内訳M
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所 100A
亜鉛めっき鋼管 |  | 7
ｍ
排水・塩ﾋﾞ | MD継手 機械室・便所 125A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) |  | 6
ｍ
配管の脱着 | 100A 排水用鋼管
| 取外し ６回／再取付 ６回 | 2
か所
配管の脱着 | 125A 排水用鋼管
| 取外し ６回／再取付 ６回 | 2
か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 泡消火設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 25
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 32A | 2
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 3
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 1
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 15
ｍ
配管の脱着 | 25A 消防用鋼管
| 取外し ６回／再取付 ６回 | 1
か所
配管の脱着 | 65A 消防用鋼管
| 取外し ６回／再取付 ６回 | 1
か所
配管の脱着 | 100A 消防用鋼管
| 取外し ６回／再取付 ６回 | 4
か所
泡ﾌｫｰﾑﾍｯﾄﾞ | 界面活性剤用
6
個
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾏﾙﾁ形 閉鎖形
3
個
ﾌﾞﾗｹｯﾄ | C100×50×5
（再取付費） |  | 2
個
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
(再使用する) |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 泡消火設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | ﾀﾞｸﾄ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ | 0.6t
（再取付費） | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ | 4
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ | 0.8t
（再取付費） | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ | 18
㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | 0.04㎡以下
取付 |  | 1
個
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
(再使用する) |  | 1
式
計

## 別紙明細M
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6.8
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 125A |  | ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 100A
水冷却水) |  | 6.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋳鉄管類撤去(排 | 125A
水) |  | 6
再使用しない |  |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6.8
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 125A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.26
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
金属くず
0.16
ｔ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 泡消火設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 3
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 100A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 14.9
塗装 |  |  | ｍ
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
(再使用する) |  | 1
式
ﾌﾞﾗｹｯﾄ | C100×50×5
（取外し） |  | 2
個
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 泡消火設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 25A
水冷却水) |  | 25
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 32A
水冷却水) |  | 2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 40A
水冷却水) |  | 2.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 65A
水冷却水) |  | 0.3
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 100A
水冷却水) |  | 15
再使用しない |  |  | ｍ
泡ﾌｫｰﾑﾍｯﾄﾞ | 界面活性剤用
撤去 | 再使用しない | 6
個
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | SPﾍｯﾄﾞ閉鎖型下向ﾏﾙﾁ
撤去 | 再使用しない | 3
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.18
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
金属くず
0.26
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | ﾀﾞｸﾄ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
22.4
㎡
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
(再使用する) |  | 1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用する
取外し |  | 3.96
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用する
取外し |  | 18.4
㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下
取外し | 再使用する | 1
個
計

## 種目A
非常用発電設備の改修工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目A
非常用発電設備の改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
改修工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目A
非常用発電設備の改修工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 【B3F倉庫(1)】
1
式
直接仮設 | 【B2Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
1
式
直接仮設 | 【B1Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
1
式
計
改修工事 | 【B3F倉庫(1)】
1
式
改修工事 | 【B2Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
1
式
改修工事 | 【B1Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
1
式
計
撤去工事 | 【B3F倉庫(1)】
1
式
撤去工事 | 【B2Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
1
式
撤去工事 | 【B1Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳A
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
建築工事 |  | 直接仮設 |  |  | 【B3F倉庫(1)】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
10.2
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
10.2
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 10.2
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 10.2
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 10.2
脚立足場) |  |  | ㎡
計
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳
建築工事 |  | 直接仮設 |  |  | 【B2Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
33.6
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
33.6
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 33.6
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 33.6
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 33.6
脚立足場) |  |  | ㎡
計
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建築工事 |  | 直接仮設 |  |  | 【B1Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
19.8
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
19.8
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 19.8
㎡
計
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳
建築工事 |  | 改修工事 |  |  | 【B3F倉庫(1)】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 10.2
張り(GB-D) |  |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 10.2
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
12.8
ｍ
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 1
か所
計
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 改修工事 |  |  | 【B2Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏｼﾝﾊｯﾁ上部 | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄt150
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | +ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ(6φ×100×100) | 19.8
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | E-1(屋内密着) 平場
| - - | 19.8
㎡
成形緩衝材
18.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 18.8
ｍ
塗床仕上 | 薄膜流しのべ仕上げ 防滑仕上
19.8
㎡
区画線工 | 矢印･記号･文字
| - - | 1
か所
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 33.6
㎡
天井 | 厚 9.5 準不燃 下地張り
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 33.6
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 33.6
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(新規面) | 33.6
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
26.5
ｍ
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
計
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳
建築工事 |  | 改修工事 |  |  | 【B1Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏｼﾝﾊｯﾁ上部 | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄt150
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | +ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ(6φ×100×100) | 19.8
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | E-1(屋内密着) 平場
| - - | 19.8
㎡
成形緩衝材
18.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 18.8
ｍ
塗床仕上 | 薄膜流しのべ仕上げ 防滑仕上
19.8
㎡
区画線工 | 矢印･記号･文字
| - - | 1
か所
区画線工 | 実線 15㎝
| - - | 3
ｍ
計
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 撤去工事 |  |  | 【B3F倉庫(1)】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 10.2
㎡
天井下地撤去 | 集積共
10.2
㎡
計
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳
建築工事 |  | 撤去工事 |  |  | 【B2Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 33.6
㎡
天井下地撤去 | 集積共
33.6
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
18.8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
3
ｍ3
既存防水層撤去 | 屋内防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
19.8
㎡
計
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 撤去工事 |  |  | 【B1Fﾏｼﾝﾊｯﾁ廻り】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
18.8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
3
ｍ3
既存防水層撤去 | 屋内防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
19.8
㎡
計
非常用発電設備の改修工事 細目別内訳
建築工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
6
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.6
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.2
ｍ3
小計
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 6
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.4
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｹｲｶﾙ板類 | 0.2
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
小計
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
6
ｍ3
発生材処分 | 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
0.4
ｍ3
発生材処分 | ｹｲｶﾙ板類
0.2
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.2
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.1
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)A
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲 | 設置期間：1ヶ月
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ |  | 29
ｍ
揚重機 | ﾊｯﾁ仮撤去･復旧
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t ｵﾍﾟ付き | 1
| 設置期間：1日 |  | 台
計