建築確認申請時の建築物内

環境衛生事前審査の手引

２０２０年4月

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課

目　　　次

１　はじめに　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・　　１

２　特定建築物とは　　　・・・・・・・・・・・・・・・　　２

３　審査手続　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・　　５

「空気調和設備及び給排水設備等計画書」　・・・　　６

同記入例　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　１６

府保健所一覧表　　・・・・・・・・・・・・・・　２５

事務処理手順フロー図　　・・・・・・・・・・・　２６

１　はじめに

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号。以下、建築物衛生法という。）」では、一定の規模と特定の用途を有する建築物を「特定建築物」と定め、環境衛生上の維持管理に関する法規制を行っています。

これら「特定建築物」については、保健所環境衛生監視員が立入検査を実施し、管理基準の遵守状況に対して指導を行うとともに、ねずみ衛生害虫の生息調査、湿度管理の調査、冷却塔のレジオネラ属菌生息調査など、指導の資料とするための各種調査を実施してまいりました。

こうした立入検査や各種調査において、衛生設備機器の能力、設置位置に問題がある建築物が見受けられています。

そこで、特定建築物に該当する建築物を建てられる際には、建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出するとともに、本手引の内容を十分御理解いただき、特定建築物の所在地を管轄する保健所に必要な手続きを行い、建築構造と設備について、環境衛生面からの事前審査を必ず受けていただきますようお願いします。

２　特定建築物とは

「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、旅館等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、または利用するものをいいます。

相当程度の規模とは、特定用途に供される部分の延べ面積が、３０００ｍ２以上のことをいいます。

ただし、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校においては延べ面積８０００ｍ２以上です。

（１）　判断基準

｢特定建築物｣とは、次のア～オの要件に該当する建築物のことをいいます。

特にア～ウの３つの要件が判断基準になります｡

ア　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）にいう｢建築物｣であること｡

イ　｢特定用途｣に供される建築物であること｡

ウ　｢延べ面積｣の要件を満たすこと｡

エ　｢多数の者｣が使用又は利用するものであること｡

オ　維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものであること｡

（２）　判断基準の解説

ア　建築基準法にいう「建築物」について

（ア）　土地に定着する工作物のうち次のａ～ｅのものが｢建築物｣として建築基準法による規制を受けます｡

ａ　屋根があり、かつ柱か壁のあるもの｡

ｂ　ａに附属する門や塀(更地(建物のない土地)を囲ったものは含まない。)

ｃ　観覧のための工作物(屋根のない競技場、野球場などのスタンドを含む｡)

ｄ　地下や高架の工作物内に設ける事務所､店舗､興行場､倉庫等の施設（地下街や高架鉄道内の店舗等｡）

ｅ　ａ～ｄに設ける建築設備(給排水､電気､ガス､エレベーター等。)

（イ）　｢建築物｣から除外されるもの

ａ　鉄道､軌道の線路敷地内の運転保安施設(信号所､転てつ所､踏切番小屋等を指し、駅の事務所､待合室等は含まない｡)

ｂ　跨線橋､プラットホｰムの上家

ｃ　貯蔵槽(サイロ)等

イ　｢特定用途｣について

｢特定用途｣とは建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（昭和４５年政令第３０４号）第１条に例示する興行場､百貨店､集会場､図書館､博物館､美術館､遊技場､店舗､事務所､学校（学校教育法第1条に規定する学校以外の学校（研修所）を含む）、旅館等の用途をいいます｡

建築物衛生法は､建築物の環境衛生に関する一般的な性格をもっているので､工場や病院等､特殊な環境にある建築物については､他のそれぞれの法律の規制に委ねられます。

- 「特定用途」の建築物

| 特定用途 | 内 容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| １ 興行場 | 興行場法(昭和２３年法律第１３７号)第１条第１項に規定する興行場をいい、映画､演劇､音楽､ｽﾎﾟｰﾂ､演芸又は観せ物を公衆に見せ､又は聞かせる施設 |  |
| ２ 百貨店 | 大規模小売店舗立地法(平成１０年法律第９１号）第２条 第２項に規定する大規模小売店舗 | ７の店舗のうち特に大規模なもの、ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ、疑似百貨店を含む |
| ３ 集会場 | 会議､社交等の目的で公衆の集合する施設をいい､公民館､市民ホール､各種の会館､結婚式場等 |  |
| ４ 図書館 | 図書､記録､その他必要な資料を収集し､整理し､保存して､公衆の利用に供することを目的とする施設 | 図書館法(昭和２５年法律第１１８号)に規定するものに限らない |
| ５ 博物館 美術館 | 歴史､芸術､民俗､産業､自然科学、美術等に関する資料を収集し､整理し､保存して､公衆の利用に供することを目的とする施設 | 博物館法(昭和２６年法律第２８５号)に規定するものに限らない |
| ６ 遊技場 | 設備を設けて､公衆にマージャン､パチンコ､ボーリング､ダンス､その他の遊技をさせる施設 | 体育館､その他自らｽﾎﾟｰﾂをするための施設は含まれない |
| ７ 店 舗 | 公衆に対して物品を販売し､又はサービスを提供することを目的とする施設をいい､卸売店､小売店等の物品販売業の他､飲食店､喫茶店､理容所､美容所その他サービス業に係る店舗を広く含む |  |
| ８ 事務所 | 事務をとることを目的とする施設をいう｡自然科学系の研究所は、特殊な環境にあるものが多いので工場や作業場が該当しないのと同様に一般的に除外される。ただし研究所内で行われる行為が事実上事務と同視される施設については､名称のいかんを問わず事務所に該当する。なお、銀行等は店舗と事務所の両方の用途に供されるものとして一体的に把握される。 |  |
| ９ 学 校 | a 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園､小学校､中学校､高等学校､中等教育学校､特別支援学校､大学､高等専門学校 b 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園 c 学校教育法第１２４条に規定する専修学校 d 学校教育法第１３４条第１項に規定する各種学校 学校教育に類する教育を行う施設 e 各種学校の認可を受けていないもので、各種学校類似の教育を行う施設 f 国･地方公共団体､会社等がその職員の研修を行うための施設（研修所） |  |
| １０旅 館 | 旅館業法(昭和２３年法律第１３８号)第２条第１項に規定する旅館業を営むための施設をいい､旅館､ホテル､簡易宿所等 | 寄宿舎､貸間､共同住宅は含まれない |

イ　｢特定用途｣について注意すべき点

ア　共同住宅は建築物衛生法第２条の例示にありますが、個人住宅の集合で個人の責任において維持管理が行われる性格のものであるから同法施行令第１条では規制対象から除外しています。

イ　｢特定用途｣に該当しないものには､共同住宅のほか工場､作業場､病院､寄宿舎､駅舎､寺院､教会等があります｡

（３）　｢延べ面積｣について

ア　「延べ面積」の計算方法

| 特定用途の種別 | １ 興行場､百貨店､集会場､図書館､ 博物館､美術館､遊技場 ２ 店舗、事務所 ３ 右欄の学校以外の学校 (研修所を含む) ４ 旅館 | 学校教育法第１条に規定する学校 (幼稚園､小学校､中学校､高等学校､中等教育学校､特別支援学校､大学､高等専門学校)又は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園 |
| --- | --- | --- |
| 特定建築物に該当 | Ａ≧３，０００（㎡） | Ａ≧８，０００（㎡） |

| 特定用途 の算定式 | 記号 | 内 容 | 例 示 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ | 特定用途に供される部分の延べ面積（㎡） | Ａ ＝ ａ + ｂ + ｃ [a＋b＜ｃのとき、ｃは特定用途に附属すると判断せず、Ｂと同じ扱いになる。] |
|  | ａ | もっぱら特定用途に供される部分の延べ面積（㎡） | 事務所､店舗等の部分 |
|  | ｂ | 特定用途に供される部分に付随する部分（いわゆる共用部分）の延べ面積（㎡） | 廊下､階段､機械室等､建築上の共用部分 |
|  | ｃ | 特定用途に供される部分に附属する部分の延べ面積（㎡） | 百貨店内の倉庫､銀行内の貸金庫､事務所の書庫､事務所附属の駐車場､新聞社の印刷所等の部分 |
|  | Ｂ | もっぱら特定用途以外の用途に供される部分の延べ面積（㎡） ※ 特定建築物の延べ面積に算定しない。 | 共同住宅、工場、作業場（荷捌き場も含む）、病院、寄宿舎、駅舎、寺院、教会等の部分 |
| 注 | １ 「延べ面積」とは床面積の合計をいう。 ２ 「床面積」は、「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」（建築基準法）によって算定する。 ３ 当該建築物の総床面積Ｓ＝Ａ（ａ＋ｂ＋ｃ）＋Ｂとなる。 |  |  |

イ　建築物の個数

１個あるいは１棟の建築物ごとに特定建築物となります｡

具体的な判断は､建築基準法第６条の規定による建築確認の際の個数決定によります｡

３　審査手続

（１）　審査関係書類（提出書類）

ア　空気調和設備及び給排水設備等計画書（様式１）

様式については、大阪府ホームページからダウンロードできます。

大阪府ホームページから「申請・届出」をクリック。次に「名称や案内番号でさがす」に「事前審査」と入力し、検索ボタンをクリック。

（「様式」ホームページアドレス）

http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=1687

イ　建築一般図面（配置図、平面図、立面図、断面図）

ウ　空気調和設備設計図面（系統図、平面図、機器リスト（仕様書））

エ　給排水設備設計図面（系統図、平面図、機器リスト（仕様書））

オ　雑用水設備設計図書

カ　廃棄物保管場所設計図面

キ　給水量計算書等関係書類

ク　二酸化炭素濃度計算書、室内浮遊粉じん濃度計算書、必要加湿量計算書

（２）　提出部数　　　正本1部

（３）　審査方法

上記審査関係書類により、申請者に対し、「建築物内環境衛生の建築確認申請時指導要領」に基づき事前審査を実施します。

（４）　審査関係書類提出期限

建築確認申請書等提出後７日以内

（５）　審査関係書類提出先

別添のとおり健康医療部生活衛生室環境衛生課長（以下、「環境衛生課長」という。）に提出してください。

なお、審査関係書類の提出にあたっては、事前に環境衛生課長まで連絡をお願いします。

（６）　審査事務の流れ

環境衛生課長、所管保健所長、建築主事、指定確認検査機関及び建築確認申請者との相互間の事務処理手順については次のとおりです。（別紙　フロー図参照）

ア　建築主事及び指定確認検査機関は、特定建築物に係る事前相談、建築確認申請又は計画通知を受けたときは、相談者又は申請者に対し、環境衛生課長に連絡する旨を指示することとし、特定建築物に係る建築確認申請又は計画通知を受理したときは、所管保健所長に対し、通知書を送付します。

イ　環境衛生課長は、建築部局あるいは指定確認検査機関への相談者又は申請者から連絡を受けた際は、特定建築物に該当するか否かを確認します。

ウ　環境衛生課長は、特定建築物に該当する場合には、申請者に対し、審査関係書類の提出を求めて、「建築物内環境衛生の建築確認申請時指導要領」に基づき、事前審査指導を行います。

エ　環境衛生課長は、所管保健所長に事前審査の概要を送付します。所管保健所長は事前審査の結果の確認を行い、建築主事あるいは指定確認検査機関に対し意見書を作成し、送付します。また、環境衛生課長は申請者に対し、事前審査意見書を交付します。

様式４

年　　　月　　　日

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課長　様

住　所

届出者

氏　名

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

特定建築物の事前審査に関する書類について

下記建築物が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第２条に規定する特定建築物に該当するので、建築物内環境衛生の建築確認申請時指導要領に基づく空気調和設備及び給排水設備等計画書を届け出ます。

記

| 建築物名称（仮称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築場所 |  |  |  |  |  |  |
| 建築主 | 氏名 |  |  |  |  |  |
|  | 住所 |  |  |  |  |  |
| 工事着手 予定年月日 |  | 年 月 日 | 延べ 面積 | ｍ２ | 主要 用途 |  |

＊　届出者は、建築主です。

空気調和設備及び給排水設備等

計画書

１　空気調和設備等

(1)　空気調和設備・機械換気設備の概要

| 管理方式 | 中央空調 ・ 中央換気 ・ 個別空調 ・ 個別換気 |
| --- | --- |
| 制御範囲 | 全体制御 ・ ゾーン制御 ・ 個別制御 |
| 空気調和 機の種類 | エアハン ・ ファンコイル ・ ビルマルチ ・ 誘因ユニット ・ パッケージ ・ 他（ ） |

(2)　空気調和設備の内容

ア　自動制御装置等

|  |  |  | 要領 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自動制 御ｾﾝｻ | 温度 | 有（設置場所： ）・無 | 1-2-3,1-7 |
|  | 湿度 | 有（設置場所： ）・無 |  |
|  | 二酸化炭素 | 有（設置場所： ）・無 |  |
| 風量測定孔 |  | 有（設置場所： ）・無 | 1-2-4 |
| 全熱交換器 |  | 有（型式： ）・無 | 1-5 |
| 風道の点検口 |  | 有（設置場所： ）・無 | 1-2-7 |

イ　居室の換気等

| 居室の主たる換気方法 | 強制給排気（１種） ・ 強制給気（２種） ・ 強制排気（３種） |
| --- | --- |

以下については、室内ユニットを除く設備について記載し、設置基数が多い場合は、別紙を添付して下さい。

ウ　冷暖房熱源・冷却塔

|  |  | 系統 No. | 系統 No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷房 熱源 | 機器種類 |  |  |  |
|  | 冷房能力 | kW | kW |  |
| 暖房 熱源 | 機器種類 |  |  |  |
|  | 暖房能力 | kW | kW |  |
| 冷却塔 | 種類 | 開放式(直交流 ・ 向流) ・密閉式 | 開放式(直交流 ・ 向流) ・密閉式 | 1-6-3 |
|  | 設置場所 |  |  | 1-6-1 |
|  | 点検清掃ｽﾍﾟｰｽ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 1-6-2 |
|  | 使用水 |  |  | 1-6-4 |

エ　空気調和機及び関連設備等（空気調和を以下「空調」という）

|  |  | 系統 No. |  | 系統 No. |  | 要領 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【空調機】 |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |  |  |  |
| 対象用途と階数 |  |  |  |  |  |  |
| 冷房能力 |  | kW |  | kW |  |  |
| 暖房能力 |  | kW |  | kW |  |  |
| 対象床面積と気積 |  | ｍ２ | ｍ３ | ｍ２ | ｍ３ |  |
| 対象人員 |  | 人 |  | 人 |  |  |
| 点検清掃ｽﾍﾟｰｽ |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 1-2-1 |
| 【空調設計条件】※二酸化炭素濃度、浮遊粉じん濃度、必要加湿量の計算書を添付してください |  |  |  |  |  |  |
| 温湿度 | 冷房期 | 外気 ℃ % |  | 外気 ℃ % |  | 1-4-1 |
|  |  | 室内 ℃ % |  | 室内 ℃ % |  |  |
|  | 暖房期 | 外気 ℃ % |  | 外気 ℃ % |  |  |
|  |  | 室内 ℃ % |  | 室内 ℃ % |  |  |
| 二酸化炭素 |  | ppm |  | ppm |  | 1-1-1 |
| 浮遊粉じん |  | mg/ m３ |  | mg/ m３ |  | 1-3-1 |
| 【給気】 |  |  |  |  |  |  |
| 給気量 |  | m３/h |  | m３/h |  | 1-3-1 |
| 外気取入量 |  | m３/h |  | m３/h |  |  |
| 一人当外気取入量 |  | m３/h・人 |  | m３/h・人 |  |  |
| 換気回数 |  | 回/h |  | 回/h |  |  |
| 【外気取入口】 |  |  |  |  |  |  |
| 高さ |  | ｍ |  | ｍ |  | 1-1-2 |
| 汚染源からの距離 |  | ｍ |  | ｍ |  |  |
| 位置 |  |  |  |  |  |  |
| 付近の汚染源 |  | 有（ ）・ 無 |  | 有（ ）・ 無 |  |  |
| 【除じん機】 |  |  |  |  |  |  |
| フィルタ種類 |  |  |  |  |  | 1-3-1 |
| 適応粉じん粒径 |  | μｍ |  | μｍ |  |  |
| 除じん効率と方式 |  | ％（ 法） |  | ％（ 法） |  |  |
| 点検清掃ｽﾍﾟｰｽ |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 1-3-2 |
| 【加湿器】 |  |  |  |  |  |  |
| 加湿方法 |  | 式 |  | 式 |  |  |
| 加湿能力 （噴霧量） |  | kg/h |  | kg/h |  | 1-4-1､2 |
| 点検清掃ｽﾍﾟｰｽ |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 1-4-3 |
| 使用水 |  |  |  |  |  | 1-4-5 |

２　給水設備

（１）貯水槽

ア　給水設備の概要

| 水源の種別 | 上水 [上水道 ・ 簡易専用水道 ・ 小規模貯水槽水道 ・ 専用水道(受水)・ 専用水道(自己水) ・ 特設水道] ・ 井戸水 ・ 他（ ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 給水方法 | 直圧 ・ 貯水槽 ・ 加圧ポンプ ・ 他（ ） |  |  |
| 貯水槽の数 | 受水槽 基 | 高置水槽 基 | 基 |
| 設計使用水量 | m３/日 |  |  |

イ　飲料水設備（設置基数が多い場合は、別紙を添付して下さい。）

|  |  | 受水槽No. |  | 高置水槽No. | 要領 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【槽の状況】 |  |  |  |  |  |
| 有効容量 |  | m３ | m３ | m３ | 2-1-1 |
| 槽の材質 |  | FRP ・ 他( ) | FRP ・ 他( ) | FRP ・ 他( ) | 2-1-1 |
| 清掃等 |  | 底部の勾配、吸込ピット等を設け、完全に水抜きできる構造とする |  |  |  |
|  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-5 |
| 貯水槽内の構造 |  | 槽式 | 槽式 | 槽式 | 2-1-17 |
| 停滞水防止構造 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| ﾏﾝﾎｰﾙの大きさ等 |  | 直径60cm以上、 防水型・鍵付、 衛生上立上げ(10cm以上)、 屋外設置でFRP製であれば二重ぶたとする |  |  |  |
|  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-3,4 |
| 【配管の状況】 |  |  |  |  |  |
| ｵｰﾊﾞｰ ﾌﾛｰ管 | 有無等 | 有(φ )・無 | 有(φ )・無 | 有(φ )・無 | 2-1-8 |
|  | 防虫網 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-9 |
| 吐水口空間距離 |  | mm | mm | mm | 2-1-7 |
| 水抜管 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-5 |
| 排水口空間距離 |  | mm | mm | mm | 2-1-8 |
| 通気管 | 有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-9 |
|  | 防虫網 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 【設置状況】 |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  | 2-1-2,11 |
| 防護設備 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-15,16 |

ウ　その他の設備

| 満減水警報装置 | 有 ・ 無 | 2-1-20 |
| --- | --- | --- |
| 消毒設備 | 有（型式： 、使用薬品： ）・ 無 |  |

（２）　給湯設備

ア　給湯設備の概要

| 給湯方式と熱源 | 中央式（貯湯 ・ 循環） ・ 局所式（貯湯 ・ 瞬間） ・他( ) |
| --- | --- |

「中央式」の場合、以下の項目記入

| 給湯の使用用途 |  | 3-1-1 |
| --- | --- | --- |
| 貯湯槽の設置場所 |  | 3-2-1 |
| 膨張水槽の設置場所 |  | 3-2-7 |
| 給湯管の材質 |  | 3-2-5 |
| 逃し管の開放位置 |  | 3-2-7 |

３　雑用水設備

(1)　雑用水設備の概要

|  |  | 要領 |
| --- | --- | --- |
| 使用する原水 | 再生水 ・ 井戸水 ・ 雨水 ・ 工業用水 ・ 他（ ） | 4-1-1 |
| 使用目的 | 散水 ・ 修景 ・ 清掃用水 ・ 便器洗浄水 ・ 他（ ） |  |
| 必要水量 | m３/日 |  |
| 検水栓 | 有（設置場所： ）・ 無 | 4-2-5 |

※ 雑用水を用いる便器には、手洗い付きの洗浄用タンクを使用しない。また、温水洗浄式便座を使用する場合は、洗浄装置には上水を使用する。

(2)　排水再利用設備及び消毒設備等

| 処理の方法 | 砂ろ過・生物学的処理（ 活性汚泥法 ・ 接触ばっ気法 ・ 生物ろ床法・膜分離活性汚泥法）・ 物理化学的処理 ・他（ ） | 4-1-1 |
| --- | --- | --- |
| 能力 | m３/日 |  |
| 消毒処理設備 | 有（型式： 、使用薬品： ）・ 無 | 4-2-1 |
| 設置場所 |  | 4-2-6 |
| 専用の換気設備 | 有 ・ 無 | 4-2-6 |

(3)　雑用水道貯水槽及び消毒設備等

|  | No. | No. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  |  | 4-2-1 |
| 構 造 |  |  |  |
| 槽の容量 | m３ | m３ |  |
| 消毒処理設備 | 有（型式： 、使用薬品： ）・ 無 |  |  |
| ろ過設備 | 有 ・ 無 |  |  |
| 補給水設備 | 有（上水・他( ) ）・無 |  | 4-2-2 |

(4)　誤飲防止、配管の識別

| 給水栓の誤飲 誤使用防止措置 | 有 ・ 無 | 4-2-3 |
| --- | --- | --- |
| 配管の識別方法 | 有 ・ 無 | 4-2-4 |

４　排水設備

(1)　排水設備の概要

|  |  |  |  | 要領 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水槽の数 | 汚水槽 基 | 雑排水槽 基 | 湧水槽 基 | 5-1-1 |
| 排水流入量の設計値 | m３/日 |  |  | 5-1-2 |
| 排水の処理方法 | 下水道 ・ 浄化槽 ・ 他（ ） |  |  |  |

(2)　排水設備の内容（設置基数が多い場合は、別紙を添付して下さい。）

| 使用用途 | 汚水槽 |  | 雑排水槽 |  |  |  | 湧水槽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【槽の状況】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水槽の構造 | 衛生上、支障のない構造とする（内部(不浸透性)、吸込みピット、勾配、Ｒ取り(ハンチ)、タラップ、通気管(耐食性の防虫網)等） |  |  |  |  |  |  | 5-1-3 |
|  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| ﾏﾝﾎｰﾙの大きさ等 | 直径60cm以上、防臭型、各槽ごとに2か所設ける |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 槽の容量 | m３ |  | m３ | m３ |  |  | m３ | 5-1-2 |
| 計画排水流入量 | m３/日 |  | m３/日 | m３/日 |  |  | m３/日 |  |
| 【その他の設備】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水ポンプの台数 | 台 |  | 台 | 台 |  |  | 台 | 5-2-1 |
| 満水警報装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 | 5-2-5 |

(3)　排水関連設備

| 【排水管】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検口・掃除口 |  |  |  | 有 ・ 無 | 5-3-2 |  |
| 排水 トラップ |  | 有無 |  | 有 ・ 無 | 5-4-1,2 |  |
|  |  | 容易に清掃等 |  | 可 ・ 不可 |  |  |
|  |  | 通気管 |  | 有 ・ 無 | 5-5-1 |  |
| 排水ます |  | 有無 |  | 有 ・ 無 | 5-7-1 |  |
|  |  | 容易に清掃 |  | 可 ・ 不可 |  |  |
| 【阻集器】 |  |  |  |  |  |  |
| 阻集器 | 有無 |  |  | 有 ・ 無 | 5-6-1 |  |
|  | 分離性能 |  |  | 有 ・ 無 | 5-6-2,3 |  |
|  | 容易に清掃、点検 |  |  | 可 ・ 不可 |  |  |
| 【浄化槽】 |  |  |  |  |  |  |
| 保守点検が容易な設置場所 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 5-9-2 |

５　清掃、廃棄物・再利用物保管場所

| （１） 清掃 |  |  | 要領 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清掃従事者等の | 休憩室 | 有（ 階 m2 ）・ 無 | 6-1-1 |
|  | 更衣室 | 有（ 階 m2 ）・ 無 |  |
| 専用の資機材倉庫 |  | 有（ 階 m2 ）・ 無 | 6-1-2 |
| 清掃作業用の | 給排水設備 | 有（ 階 ）・ 無 | 6-1-3 |
|  | 電気設備 | 有（ 階 ）・ 無 | 6-1-4 |
| 窓ガラスの清掃設備(ｺﾞﾝﾄﾞﾗ等) |  | 有 ・ 無 | 6-1-5 |

（２）　廃棄物・再利用物保管場所

ア　廃棄物・再利用物保管等の概要

| 廃棄物・再利用物保管の場所 |  | 6-2-1,2 |
| --- | --- | --- |
| 厨芥類用の保管設備 | 有（冷蔵・冷房・低温保管・他( )）・ 無 | 6-2-3 |

イ　廃棄物・再利用物保管施設

| 廃棄物の種類 |  | 可燃性ゴミ | 厨芥類 | 不燃性ゴミ | 再利用物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出量の設計値 |  | kg/日 | kg/日 | kg/日 | kg/日 |  |
| 【保管場所】 |  |  |  |  |  |  |
| 面積 |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 6-2-1 |
| 密閉区画 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 6-2-3 |
| 床と壁の材質 | 床 |  |  |  |  |  |
|  | 壁 |  |  |  |  |  |
| 床排水の勾配 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 給排水設備 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 給排気設備 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 照明設備 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 防そ防虫構造 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |

６　防虫・防そ構造

| 建物の全般的な 防虫対策 | 窓、通風口、出入口、排水設備等の建築物内部に衛生害虫が侵入しないような構造とする |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 ・ 無 | 7-1-1 |
| 建物の全般的な 防そ対策 | 配管等の貫通部分、ドア等出入口、排気口、排水口等の建築物内部にねずみが侵入しないような構造とする |  |
|  | 有 ・ 無 | 7-2 |

７　化学物質対策

| ホルムアルデヒド対策 | 設計時における室内空気中のホルムアルデヒド濃度が指針値以下になるような放散量の少ない建材、什器等を選定する |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 ・ 無 | 8-1-1 |
|  | 施工時における室内ホルムアルデヒド濃度の低減を図るため換気による放散対策を講じる |  |
|  | 有 ・ 無 | 8-1-2 |

８　その他の審査事項

（１）結露防止等

|  |  | 要領 |
| --- | --- | --- |
| 結露防止等対策 | 有（ 断熱工法 ・ 結露受け ・ 他( )）・ 無 | 10-1-1,2 |

（２）管理人室・管理用図書

| 専用の管理人室等 | 有（ 階 ㎡ ）・ 無 | 10-2-1 |
| --- | --- | --- |
| 管理用資材置き場等 | 有（ 階 ㎡ ）・ 無 | 10-2-2 |

| 階数 | 床面積 | 居室数 | 特定用途及び面積 |  | 特定用途以外の用途及び面積 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ |
|  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ |
|  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ |
|  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ |
|  | ㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡ |
| 計 | 延べ ㎡ |  |  | 延べ ㎡ |  | 延べ ㎡ |

９　特定建築物の概要

設計図書の添付（添付の図書について「○」を記入）

| 建築一般図書 | 配置図 |  |  |  | 平面図 |  |  | 立面図 |  |  |  |  | 断面図 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空調設計図書 | 系統図 |  |  |  | 平面図 |  |  | 機械ﾘｽﾄ（仕様書） |  |  |  |  |  |  |  |
| 給排水設備設計図書 |  |  | 系統図 |  |  |  | 平面図 |  |  |  | 機械ﾘｽﾄ（仕様書） |  |  |  |  |
| 雑用水設備設計図書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄物保管場所設計図書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水量計算書等関係書類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空気環境に 関する計算書 |  | 二酸化炭素 |  |  |  | 浮遊粉じん |  |  |  |  |  | 加湿量 |  |  |  |

※１ 建築一般図書の平面図等に、清掃、廃棄物・再利用保管場所を記載すること

※２ 空調設計図書に、外気、排気、給気、還気の導線について、色分けして表示すること

※３ 給水系統排水系統に、給水、排水の導線について、色分けして表示すること

※４ 雑用水設備に、給水、排水の導線について、色分けして表示すること

連絡先

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 氏 名 |  |
| 連絡先 | TEL |
|  | ﾒｰﾙ |

空気調和設備及び給排水設備等

記入例

計画書

１　空気調和設備等

(1)　空気調和設備・機械換気設備の概要

| 管理方式 | 中央空調 ・ 中央換気 ・ 個別空調 ・ 個別換気 |
| --- | --- |
| 制御範囲 | 全体制御 ・ ゾーン制御 ・ 個別制御 |
| 空気調和 機の種類 | エアハン ・ ファンコイル ・ ビルマルチ ・ 誘因ユニット ・ パッケージ ・ 他（ ） |

(2)　空気調和設備の内容

ア　自動制御装置等

|  |  |  | 要領 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自動制 御ｾﾝｻ | 温度 | 有（設置場所：○○室中央部 ）・無 | 1-2-3,1-7 |
|  | 湿度 | 有（設置場所：○○室中央部 ）・無 |  |
|  | 二酸化炭素 | 有（設置場所：還気ダクト ）・無 |  |
| 風量測定孔 |  | 有（設置場所：外気取入れダクト ）・無 | 1-2-4 |
| 全熱交換器 |  | 有（型式：ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ内蔵固定型 ）・無 | 1-5 |
| 風道の点検口 |  | 有（設置場所：系統ごとに2か所 ）・無 | 1-2-7 |

イ　居室の換気等

| 居室の主たる換気方法 | 強制給排気（１種） ・ 強制給気（２種） ・ 強制排気（３種） |
| --- | --- |

以下については、室内ユニットを除く設備について記載し、設置基数が多い場合は、別紙を添付して下さい。

ウ　冷暖房熱源・冷却塔

|  |  | 系統 No.１ | 系統 No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷房 熱源 | 機器種類 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | No.2以降は別紙 |  |
|  | 冷房能力 | ２７ kW | kW |  |
| 暖房 熱源 | 機器種類 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |
|  | 暖房能力 | ２５ kW | kW |  |
| 冷却塔 | 種類 | 開放式(直交流 ・ 向流) ・密閉式 | 開放式(直交流 ・ 向流) ・密閉式 | 1-6-3 |
|  | 設置場所 | 屋上 北側 |  | 1-6-1 |
|  | 点検清掃ｽﾍﾟｰｽ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 1-6-2 |
|  | 使用水 | 水道水 |  | 1-6-4 |

エ　空気調和機及び関連設備等（空気調和を以下「空調」という）

|  |  | 系統 No.１ |  | 系統 No. |  | 要領 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【空調機】 |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ○社YI型 |  | No.2以降は別紙 |  |  |
| 対象用途と階数 |  | 事務所 1階 |  |  |  |  |
| 冷房能力 |  | ５０ kW |  | kW |  |  |
| 暖房能力 |  | ４５ kW |  | kW |  |  |
| 対象床面積と気積 |  | ２００ ｍ２ | ６００ｍ３ | ｍ２ | ｍ３ |  |
| 対象人員 |  | ３０ 人 |  | 人 |  |  |
| 点検清掃ｽﾍﾟｰｽ |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 1-2-1 |
| 【空調設計条件】※二酸化炭素濃度、浮遊粉じん濃度、必要加湿量の計算書を添付してください |  |  |  |  |  |  |
| 温湿度 | 冷房期 | 外気 ３５ ℃ ６０ % |  | 外気 ℃ % |  | 1-4-1 |
|  |  | 室内 ２８ ℃ ５０ % |  | 室内 ℃ % |  |  |
|  | 暖房期 | 外気 ５ ℃ ３０ % |  | 外気 ℃ % |  |  |
|  |  | 室内 ２０ ℃ ４０ % |  | 室内 ℃ % |  |  |
| 二酸化炭素 |  | ９８０ ppm |  | ppm |  | 1-1-1 |
| 浮遊粉じん |  | ０．１０ mg/ m３ |  | mg/ m３ |  | 1-3-1 |
| 【給気】 |  |  |  |  |  |  |
| 給気量 |  | ３，６００ m３/h |  | m３/h |  | 1-3-1 |
| 外気取入量 |  | ９００ m３/h |  | m３/h |  |  |
| 一人当外気取入量 |  | ３０ m３/h・人 |  | m３/h・人 |  |  |
| 換気回数 |  | ６ 回/h |  | 回/h |  |  |
| 【外気取入口】 |  |  |  |  |  |  |
| 高さ |  | １０ ｍ |  | ｍ |  | 1-1-2 |
| 汚染源からの距離 |  | １５ ｍ |  | ｍ |  |  |
| 位置 |  | 屋上 南側 |  |  |  |  |
| 付近の汚染源 |  | 有（屋上北側冷却塔）・ 無 |  | 有（ ）・ 無 |  |  |
| 【除じん機】 |  |  |  |  |  |  |
| フィルタ種類 |  | 高性能フィルタ |  |  |  | 1-3-1 |
| 適応粉じん粒径 |  | ０．３ μｍ |  | μｍ |  |  |
| 除じん効率と方式 |  | ９０ ％（ 計数 法） |  | ％（ 法） |  |  |
| 点検清掃ｽﾍﾟｰｽ |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 1-3-2 |
| 【加湿器】 |  |  |  |  |  |  |
| 加湿方法 |  | 水噴霧 式 |  | 式 |  |  |
| 加湿能力 （噴霧量） |  | ２５９ kg/h |  | kg/h |  | 1-4-1､2 |
| 点検清掃ｽﾍﾟｰｽ |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 1-4-3 |
| 使用水 |  | 水道水 |  |  |  | 1-4-5 |

２　給水設備

（１）貯水槽

ア　給水設備の概要

| 水源の種別 | 上水 [上水道 ・ 簡易専用水道 ・ 小規模貯水槽水道 ・ 専用水道(受水)・ 専用水道(自己水) ・ 特設水道] ・ 井戸水 ・ 他（ ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 給水方法 | 直圧 ・ 貯水槽 ・ 加圧ポンプ ・ 他（ ） |  |  |
| 貯水槽の数 | 受水槽 １ 基 | 高置水槽 １ 基 | 基 |
| 設計使用水量 | ６０ m３/日 |  |  |

イ　飲料水設備（設置基数が多い場合は、別紙を添付して下さい。）

|  |  | 受水槽No.１ |  | 高置水槽No.１ | 要領 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【槽の状況】 |  |  |  |  |  |
| 有効容量 |  | ３０ m３ | m３ | ６ m３ | 2-1-1 |
| 槽の材質 |  | FRP ・ 他( SUS ) | FRP ・ 他( ) | FRP ・ 他( ) | 2-1-1 |
| 清掃等 |  | 底部の勾配、吸込ピット等を設け、完全に水抜きできる構造とする |  |  |  |
|  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-5 |
| 貯水槽内の構造 |  | ２ 槽式 | 槽式 | ２ 槽式 | 2-1-17 |
| 停滞水防止構造 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| ﾏﾝﾎｰﾙの大きさ等 |  | 直径60cm以上、 防水型・鍵付、 衛生上立上げ(10cm以上)、 屋外設置でFRP製であれば二重ぶたとする |  |  |  |
|  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-3,4 |
| 【配管の状況】 |  |  |  |  |  |
| ｵｰﾊﾞｰ ﾌﾛｰ管 | 有無等 | 有(φ１３)・無 | 有(φ )・無 | 有(φ１３)・無 | 2-1-8 |
|  | 防虫網 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-9 |
| 吐水口空間距離 |  | ３０ mm | mm | ３０ mm | 2-1-7 |
| 水抜管 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-5 |
| 排水口空間距離 |  | ５０ mm | mm | ５０ mm | 2-1-8 |
| 通気管 | 有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-9 |
|  | 防虫網 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 【設置状況】 |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  | １階機械室 |  | 屋上東側 | 2-1-2,11 |
| 防護設備 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 2-1-15,16 |

ウ　その他の設備

| 満減水警報装置 | 有 ・ 無 | 2-1-20 |
| --- | --- | --- |
| 消毒設備 | 有（型式： ㈱○○ ＫＳＯ 、使用薬品：次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ）・ 無 |  |

（２）　給湯設備

ア　給湯設備の概要

| 給湯方式と熱源 | 中央式（貯湯 ・ 循環） ・ 局所式（貯湯 ・ 瞬間） ・他( ) |
| --- | --- |

「中央式」の場合、以下の項目記入

| 給湯の使用用途 | 飲用・炊事用・手洗い用 | 3-1-1 |
| --- | --- | --- |
| 貯湯槽の設置場所 | １階機械室 | 3-2-1 |
| 膨張水槽の設置場所 | １階機械室 | 3-2-7 |
| 給湯管の材質 | ステンレス鋼鋼管 | 3-2-5 |
| 逃し管の開放位置 | 屋外の外気に開放 | 3-2-7 |

３　雑用水設備

| (1) 雑用水設備の概要 |  | 要領 |
| --- | --- | --- |
| 使用する原水 | 再生水 ・ 井戸水 ・ 雨水 ・ 工業用水 ・ 他（ ） | 4-1-1 |
| 使用目的 | 散水 ・ 修景 ・ 清掃用水 ・ 便器洗浄水 ・ 他（ ） |  |
| 必要水量 | １５ m３/日 |  |
| 検水栓 | 有（設置場所：配管末端である掃除用流し ）・ 無 | 4-2-5 |

※ 雑用水を用いる便器には、手洗い付きの洗浄用タンクを使用しない。また、温水洗浄式便座を使用する場合は、洗浄装置には上水を使用する。

(2)　排水再利用設備及び消毒設備等

| 処理の方法 | 砂ろ過・生物学的処理（ 活性汚泥法 ・ 接触ばっ気法 ・ 生物ろ床法・膜分離活性汚泥法）・ 物理化学的処理 ・他（ ） | 4-1-1 |
| --- | --- | --- |
| 能力 | １０ m３/日 |  |
| 消毒処理設備 | 有（型式：㈱○○ ＫＫ 、使用薬品：次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ）・ 無 | 4-2-1 |
| 設置場所 | 地下１階 再利用設備専用室 | 4-2-6 |
| 専用の換気設備 | 有 ・ 無 | 4-2-6 |

(3)　雑用水道貯水槽及び消毒設備等

|  | No.１ | No. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 地下１階機械室 |  | 4-2-1 |
| 構 造 | ＦＲＰ |  |  |
| 槽の容量 | ６ m３ | m３ |  |
| 消毒処理設備 | 有（型式：㈱○○ ＳＳ 、使用薬品：次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ）・ 無 |  |  |
| ろ過設備 | 有 ・ 無 |  |  |
| 補給水設備 | 有（上水・他( ) ）・無 |  | 4-2-2 |

(4)　誤飲防止、配管の識別

| 給水栓の誤飲 誤使用防止措置 | 有 ・ 無 | 4-2-3 |
| --- | --- | --- |
| 配管の識別方法 | 有 ・ 無 | 4-2-4 |

４　排水設備

(1)　排水設備の概要

|  |  |  |  | 要領 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水槽の数 | 汚水槽 １ 基 | 雑排水槽 １ 基 | 湧水槽 １ 基 | 5-1-1 |
| 排水流入量の設計値 | ２０ m３/日 |  |  | 5-1-2 |
| 排水の処理方法 | 下水道 ・ 浄化槽 ・ 他（ ） |  |  |  |

(2)　排水設備の内容（設置基数が多い場合は、別紙を添付して下さい。）

| 使用用途 | 汚水槽 |  | 雑排水槽 |  |  |  | 湧水槽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【槽の状況】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 | 地下１階 | 地下１階 |  |  |  | 地下１階 |  |  |
| 排水槽の構造 | 衛生上、支障のない構造とする（内部(不浸透性)、吸込みピット、勾配、Ｒ取り(ハンチ)、タラップ、通気管(耐食性の防虫網)等） |  |  |  |  |  |  | 5-1-3 |
|  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| ﾏﾝﾎｰﾙの大きさ等 | 直径60cm以上、防臭型、各槽ごとに2か所設ける |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 槽の容量 | ２ m３ |  | ０．９ m３ | m３ |  |  | １．５ m３ | 5-1-2 |
| 計画排水流入量 | ９ m３/日 |  | ４ m３/日 | m３/日 |  |  | ７ m３/日 |  |
| 【その他の設備】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水ポンプの台数 | ２ 台 |  | ２ 台 | 台 |  |  | ２ 台 | 5-2-1 |
| 満水警報装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 | 5-2-5 |

(3)　排水関連設備

| 【排水管】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検口・掃除口 |  |  |  | 有 ・ 無 | 5-3-2 |  |
| 排水 トラップ |  | 有無 |  | 有 ・ 無 | 5-4-1,2 |  |
|  |  | 容易に清掃等 |  | 可 ・ 不可 |  |  |
|  |  | 通気管 |  | 有 ・ 無 | 5-5-1 |  |
| 排水ます |  | 有無 |  | 有 ・ 無 | 5-7-1 |  |
|  |  | 容易に清掃 |  | 可 ・ 不可 |  |  |
| 【阻集器】 |  |  |  |  |  |  |
| 阻集器 | 有無 |  |  | 有 ・ 無 | 5-6-1 |  |
|  | 分離性能 |  |  | 有 ・ 無 | 5-6-2,3 |  |
|  | 容易に清掃、点検 |  |  | 可 ・ 不可 |  |  |
| 【浄化槽】 |  |  |  |  |  |  |
| 保守点検が容易な設置場所 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 5-9-2 |

５　清掃、廃棄物・再利用物保管場所

| （１） 清掃 |  |  | 要領 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清掃従事者等の | 休憩室 | 有（ １ 階 ２０ m2 ）・ 無 | 6-1-1 |
|  | 更衣室 | 有（ １ 階 １０ m2 ）・ 無 |  |
| 専用の資機材倉庫 |  | 有（ １ 階 １０ m2 ）・ 無 | 6-1-2 |
| 清掃作業用の | 給排水設備 | 有（ 各 階 トイレ ）・ 無 | 6-1-3 |
|  | 電気設備 | 有（ 各 階廊下・階段 ）・ 無 | 6-1-4 |
| 窓ガラスの清掃設備(ｺﾞﾝﾄﾞﾗ等) |  | 有 ・ 無 | 6-1-5 |

（２）　廃棄物・再利用物保管場所

ア　廃棄物・再利用物保管等の概要

| 廃棄物・再利用物保管の場所 | １階 ゴミ庫 | 6-2-1,2 |
| --- | --- | --- |
| 厨芥類用の保管設備 | 有（冷蔵・冷房・低温保管・他( )）・ 無 | 6-2-3 |

イ　廃棄物・再利用物保管施設

| 廃棄物の種類 |  | 可燃性ゴミ | 厨芥類 | 不燃性ゴミ | 再利用物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出量の設計値 |  | １５０kg/日 | ２００kg/日 | ８０kg/日 | 紙６０kg/日 |  |
| 【保管場所】 |  |  |  |  |  |  |
| 面積 |  | ８ ㎡ | １０ ㎡ | ３ ㎡ | ３ ㎡ | 6-2-1 |
| 密閉区画 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 6-2-3 |
| 床と壁の材質 | 床 | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート |  |
|  | 壁 | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート |  |
| 床排水の勾配 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 給排水設備 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 給排気設備 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 照明設備 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 防そ防虫構造 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |

６　防虫・防そ構造

| 建物の全般的な 防虫対策 | 窓、通風口、出入口、排水設備等の建築物内部に衛生害虫が侵入しないような構造とする |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 ・ 無 | 7-1-1 |
| 建物の全般的な 防そ対策 | 配管等の貫通部分、ドア等出入口、排気口、排水口等の建築物内部にねずみが侵入しないような構造とする |  |
|  | 有 ・ 無 | 7-2 |

７　化学物質対策

| ホルムアルデヒド対策 | 設計時における室内空気中のホルムアルデヒド濃度が指針値以下になるような放散量の少ない建材、什器等を選定する |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 ・ 無 | 8-1-1 |
|  | 施工時における室内ホルムアルデヒド濃度の低減を図るため換気による放散対策を講じる |  |
|  | 有 ・ 無 | 8-1-2 |

８　その他の審査事項

（１）結露防止等

|  |  | 要領 |
| --- | --- | --- |
| 結露防止等対策 | 有（ 断熱工法 ・ 結露受け ・ 他( )）・ 無 | 10-1-1,2 |

（２）管理人室・管理用図書

| 専用の管理人室等 | 有（ １ 階 １０ ㎡ ）・ 無 | 10-2-1 |
| --- | --- | --- |
| 管理用資材置き場等 | 有（ １ 階 １０ ㎡ ）・ 無 | 10-2-2 |

| 階数 | 床面積 | 居室数 | 特定用途及び面積 |  | 特定用途以外の用途及び面積 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 １ | 1500㎡ | ０ | 駐車場 倉庫 機械室 (便所・その他) | 600㎡ 300㎡ 500㎡ 100㎡ |  | ㎡ |
| １ | 1400㎡ | ５ | 事務所 管理人室 理容所 機械室 ゴミ庫 (便所・その他) | 600㎡ 550㎡ 50㎡ 70㎡ 30㎡ 100㎡ |  | ㎡ |
| ２ | 1400㎡ | ５ | 事務所 食堂 (便所・その他) | 1000㎡ 100㎡ 100㎡ | 診療所 | 200㎡ |
| ３ | 1400㎡ | ５ | 事務所 (便所・その他) | 1250㎡ 150㎡ |  | ㎡ |
| ４ | 1400㎡ | ５ | 事務所 (便所・その他) | 1250㎡ 150㎡ |  | ㎡ |
| ５ | 1400㎡ | ５ | 事務所 (便所・その他) | 1250㎡ 150㎡ |  | ㎡ |
| ６ | 1000㎡ | ０ |  | ㎡ | 共同住宅 | 1000㎡ |
| 計 | 延べ 9500㎡ |  |  | 延べ 8300㎡ |  | 延べ 1200㎡ |

９　特定建築物の概要

設計図書の添付（添付の図書について「○」を記入）

| 建築一般図書 | 配置図 |  | ○ |  | 平面図 |  | ○ | 立面図 |  | ○ |  |  | 断面図 |  | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空調設計図書 | 系統図 |  | ○ |  | 平面図 |  | ○ | 機械ﾘｽﾄ（仕様書） |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 給排水設備設計図書 |  |  | 系統図 |  | ○ |  | 平面図 | ○ |  |  | 機械ﾘｽﾄ（仕様書） |  |  |  | ○ |
| 雑用水設備設計図書 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄物保管場所設計図書 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水量計算書等関係書類 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空気環境に 関する計算書 |  | 二酸化炭素 |  | ○ |  | 浮遊粉じん |  |  | ○ |  |  | 加湿量 |  | ○ |  |

※１ 建築一般図書の平面図等に、清掃、廃棄物・再利用保管場所を記載すること

※２ 空調設計図書に、外気、排気、給気、還気の導線について、色分けして表示すること

※３ 給水系統排水系統に、給水、排水の導線について、色分けして表示すること

※４ 雑用水設備に、給水、排水の導線について、色分けして表示すること

連絡先

| 会社名 | ㈱○○事務所 、 ××設計㈱ |
| --- | --- |
| 氏 名 | ○○ ○○ 、 ×× ×× |
| 連絡先 | TEL ０６-△△-△△、 ０７２-□□-□□ |
|  | ﾒｰﾙ △△@△△ 、 □□@□□ |

別添

提　出　窓　口

| 所 属 | 管轄する市町村 | 所在地 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 | 池田市､箕面市､茨木市､摂津市､守口市､ 門真市､大東市､四條畷市､交野市､ 豊能町､能勢町､島本町 | 〒540-0008 大阪市中央区 大手前3-2-12 大阪府庁別館２階 | 06-6944-9180 |
|  | 柏原市､松原市､羽曳野市､藤井寺市､ 富田林市､河内長野市､大阪狭山市､ 太子町､河南町､千早赤阪村、 |  |  |
|  | 和泉市､泉大津市､高石市､岸和田市､ 貝塚市､泉佐野市､泉南市､阪南市､ 忠岡町､熊取町､田尻町､岬町 |  |  |

別紙

【大阪府】事　務　処　理　手　順

| 申 請 者 | 建 築 主 事 指 定 確 認 検 査 機 関 | 建築物衛生法所管 | 建築基準法所管 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 環境衛生課長 | 所管保健所 |
| 事 前 相 談 又は 建 築 確 認 申 請 ※１ 環境衛生課へ連絡 審 査 関 係 書 類 の 用 意 審 査 関 係 書 類 の 提 出 改 善 (改善がある場合、改善計画を 環境衛生課へ提出) 確 認 済 証 | 相 談 又 は 申 請 書 受 付 3 0 0 0 ㎡ 以 上 の 場 合 環境衛生課への連絡 指示（手引の配付） ※２ 該当しない場合は、該当しない旨を連絡 建 築 基 準 法 第９３条第５項通知 意見書 交 付 (申請後、３５日以内に交付) | 特定建築物に該当か否かを確認 (手引、要領同解説の配付) 該当の場合 審 査 関 係 書 類 の 提 出 指 導 事 前 審 査 事前審査結果を交付 （意見がない場合も その旨を交付） | 建 築 基 準 法 第９３条第６項通知 (意見がない場合も その旨を通知) 事前審査 結果の 確認 事前審査 結果の 概要送付 連絡 通 知 書 ※３ |

※１　建築物衛法に基づく特定建築物に該当しそうな場合、建築物申請者に対し、環境衛生課長まで、速やかに連絡するよう指示してください。

※２　建築物衛生法に基づく相談については、環境衛生課長まで連絡してください。

※３　建築基準法第93条第5項の通知については、各所管保健所長へ通知してください。