## Slide 1: 大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 第１回 河川等部会
《各施設の現計画の検証、課題と対応方針について》
1
（下水道施設編【本編】）
【資料１－３】

## Slide 2
目次
１．下水道管理施設の現状
２．現計画における点検（日常・定期）の実施状況、体制
３．現計画の検証、課題抽出及び対応方針
４．第１回審議会 委員からの意見と対応方針

## Slide 3: 大阪府の流域下水道事業の管理施設（R4末）
1．下水道管理施設の現状
1－１ 検討対象施設
流域 ： ７流域
猪名川流域、安威川流域、淀川右岸流域、
淀川左岸流域、寝屋川流域、大和川下流流域、
南大阪湾岸流域
※猪名川流域は兵庫県との共同事業
処理区 ： １２処理区
流域関係市町村 ： 府内４２市町村
（能勢町以外の全て）
整備区域内人口 ： ８５１万人
区分 |  | R4末
処理場 | 箇所 | １４
ポンプ場 | 箇所 | ３２
管渠 | ㎞ | 568.7
うち増補幹線 |  | 43.8
うち圧送管 |  | 32.4
伏越し | 箇所 | 24
送泥ポンプ場 | 箇所 | 8
送泥管 | ㎞ | 37
水管橋 | 箇所 | 23
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

## Slide 4
1．下水道管理施設の現状
1－2 施設の施工年次
※国土交通省 HP資料
（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html）より
大阪府流域下水道幹線 年度別施工延長（R4末）
全国の下水道幹線 年度別施工延長（R3末）
年度
全国の状況と同じく、高齢化施設が増加
（約6％）

## Slide 5
1．下水道管理施設の現状
1－2 施設の施工年次
Chart: 事業費（百万円）
第Ⅱ期建設需要への対応（設備再構築時代への突入）
第Ⅰ期（新設時代）
第Ⅲ期（設備＋土木再構築時代）
試算条件
事業費は資産台帳の取得価格をベースとする
完成年度から標準耐用年数の１．５倍経過時点で改築更新
事業費は完成年度に一括計上（年割無し）
デフレーターは見込まず
（ただし、土木施設は撤去費を含んでいる。）
老朽化の進行
第Ⅱ期
（設備再構築時代）
現在

## Slide 6
1．下水道管理施設の現状
1－3 施設の劣化、損傷状況
① 高槻島本汚水幹線
○平成30年6月18日
大阪北部地震の影響で破損し、管渠内に浸入水が発生し、道路陥没が発生した
⇒平成28年度の管渠調査により、管渠の腐食を発見。
平成30年度より対策実施の方針であった。
② 香里枚方幹線
○令和２年４月２日
伏越し上流のマンホールから汚水溢水が発生した
⇒伏越し部は常時満水状態であるため、腐食が
発生しにくい場所として、点検対象から外していた。

## Slide 7
1．下水道管理施設の現状
1－3 施設の劣化、損傷状況
③ 磯ノ上送泥管
○令和4年8月5日
・道路上で漏泥を確認
・掘削したところ管下部に亀裂を確認
⇒検証の結果、土壌の影響による管外面の腐食と判明。

## Slide 8
2．現計画における点検（日常・定期）の実施状況
2－1 管渠
詳細点検状況
（TVカメラ調査）
詳細点検 （調査）方法 | 管径 | （参考） 大阪府延長 | 備考
TVカメラ調査 | Φ1100未満 | 99㎞ | 
目視調査 | Φ1100以上 | 470㎞ | BOXカルバート等含む
対策実施状況
（管更生工法）
大阪府都市基盤施設長寿命化計画（平成28年3月）に基づく点検の種類と頻度
※Φ2000以下はTVカメラ調査も可能（腐食環境の場合等）

## Slide 9
2．現計画における点検（日常・定期）の実施状況
2－1 管渠
令和3年10月3日に和歌山市六十谷（むそた）水管橋の破損事故が発生。
※アーチ式の吊り部材の腐食が原因と想定
これを受け、10月5日から26日にかけて、流域下水道施設にかかる水管橋部の緊急点検を実施
（全23か所、総スパン長約1km）。 ⇒すべて異状なしを確認
※通常時は、管渠パトロール（年2回以上）において、目視点検を実施。
※本事故を契機に、ドローンを活用した不可視部分の点検を、年1回以上実施。
地上からの目視が困難な部分にはドローンを活用
ドローンの映像
化粧カバー

## Slide 10
2．現計画における点検（日常・定期）の実施状況
2－2 土木施設
大阪府都市基盤施設長寿命化計画（平成28年3月）に基づく点検の種類と頻度
初期点検
定期点検
対象物の劣化度を把握し、定期点検を行う上での初期値を設定する
※計画点検は、常時水没しており、内部の機械設備の改築等にあわせて実施する点検
初期点検後の定期点検で緊急措置や詳細調査の要否を判断する
計画点検
最初に1回
1回/1年
点検分類
点検内容
頻度
施設数
体制
直営
委託
直営委託
14処理場
40ポンプ場
委託
直営

## Slide 11
Chart: 詳細点検結果（R4末時点）
| 健全度３未満 | 健全度3以上
 | 9 | 17
2．現計画における点検（日常・定期）の実施状況
2－2 土木施設
Chart: 初期点検・計画点検実施状況（R4末時点）
| 実施済み | 未実施
 | 966 | 37
 | 機場数 | 施設数※
処理場 | 14 | 809施設
ポンプ場 | 40 | 235施設
合計 | 54 | 1044施設
※ EXP.Jで囲まれた躯体等の管理点検単位
原田処理場（４１施設）を含む
健全度3未満の9施設は、防食塗装、蓋等の土木付帯施設の劣化等によるもの。
未実施施設は、常時水没している箇所等であり、
その対策について、今回の改訂で検証する。
初期・計画点検
により異常発見
点検対象施設数
今池水みらいセンター汚泥処理棟
蓋劣化
防食塗装劣化

## Slide 12
3．現計画の検証、課題抽出及び対応方針
12
【下水道】河川等部会における審議内容と審議スケジュール

## Slide 13
3．現計画の検証、課題抽出及び対応方針
13
【下水道】河川等部会における審議内容と審議スケジュール

## Slide 14
【目 的】
計画の概要
取組ポイント
１）致命的な不具合を見逃さない
・点検の充実、非破壊検査など新技術の導入
２）予防保全をレベルアップする
・点検データ蓄積などにより、予防保全を高度化
３）更新時期をしっかり見極める
・各施設の更新判定フローを設定
高度経済成長期に集中的に整備された都市基盤施設について、これまでの点検、補修などで蓄積されたデータを活用し、最新の専門的な知見に基づき、より一層、戦略的な維持管理を推進するため、「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」を策定
特に、施設毎に更新時期の見極めの考え方を明確化し、将来の更新時期を平準化
「効率的・効果的な維持管理の推進」や「持続可能な維持管理の仕組みの構築」に向け、今後10年を見通した「基本方針」と、分野・施設毎の対応方針を定めた「行動計画」で構成
【基本方針】
Ⅰ.効率的・効果的な維持管理の推進
取組ポイント
１）人材の育成と確保、技術力向上と継承
の仕組みを構築する
２）地域が一体となった維持管理を実践する
・地域維持管理連携プラットフォームの構築
１)・２)共通
３）維持管理業務の改善を図る
Ⅱ.持続可能な維持管理の仕組みの構築
I．効率的・効果的な維持管理の推進（下水道管理施設のロードマップ）
これらの実行状況を検証
3．現計画の検証、課題抽出及び対応方針
①
②
③
計画期間内で実施なし
第１回全体検討部会（R6.4月予定）で検討

## Slide 15
【実績・評価（検証）】
【内容】
管渠および処理場・ポンプ場の点検を計画的、定期的に行い、長寿命化につなげる。
【総論】
（管渠）・計画的に点検が出来ている自然流下管については、事故を未然に防いでいる（緊急度Ⅰ0.7㎞はR6年度に解消）。
・未点検箇所である圧送管、伏越し管については事故が発生している。
・計画では「30年経過管は頻度を短縮する」としていたが、頻度短縮は腐食の観点で実施。
（土木）・流入渠等の常時水没箇所は通常の方法では点検できない。
（管渠）・点検対象となっている管渠※1について、1回/10年の周期※2で調査を実施し、腐食の進行状況等の劣化状況を把握した。
※1圧送管、伏越し管等は対象外
※2下水道法改正（平成29年）以降、腐食のおそれの大きい箇所（段差等）については、1回/5年の調査を実施した。
・大阪北部地震後に緊急パトロールを実施したが、約1か月後に道路陥没事故が発生した。
（土木）・府指針に基づき、初期点検（1回目の点検）を実施したが、4～5年の期間を要しており、定期点検の頻度（1回/1年）は守れなかった。
・常時水没箇所（代替施設なし）の点検については、一度も点検できていなかった。
【課題】
（管渠）圧送管の調査については、平成30年に空気弁から点検可能な技術ができたが、代替施設がなければ補修等の対策が出来ない。
（土木）代替施設の無い水没箇所の点検。
【対応方針（案）】
（管渠）1.伏越し管については、1回/10年の点検対象とする（16箇所/24箇所調査済 ※残8箇所はR6発注予定）
2.圧送管については、「状態監視保全」に位置づけ、新技術による点検を1回/5年または1回/10年行うこととし、腐食等により緊急度の高い
箇所から2条化を検討する
3.経過年数による点検頻度短縮については、データが不足しているため、将来検討のために点検データを蓄積していく
4.地震後の点検、調査について、内容を見直す
（土木）5.腐食環境レベル等を考慮し、点検頻度を見直す
6.常時水没箇所については、点検方法の検討フローを作成し、点検方法が無い場合は、代替施設（仮設・本設）の設置を検討する
①点検、診断、評価の手法や体制等の充実 （資料№4，5，7，8，11，14）
3．現計画の検証、課題抽出及び対応方針