## 要求水準チェックリスト（大井MC)
（3-4）
要求水準チェックリスト
本事業の応募に係る提案書類の一式は、要求水準書に規定された要求水準と同等又はそれ以上の水準であること。
NO. | 項目 | 頁 | 内容 | 確認欄
チェック☑をつける
1 | 事業目的 | 1 | 本事業は、大井水みらいセンターにおける汚泥濃縮設備・脱水設備・焼却炉設備の設計建設（更新）、及び汚泥処理施設の維持管理・運営について、これまで個別に発注していた「汚泥処理施設の設計建設業務」と「汚泥処理施設の維持管理業務」を一括して民間事業者に委ね、民間事業者が保有する技術力やノウハウ等を最大限活用することで、長期的かつ安定した汚泥処理を実施するとともに、環境負荷の低減及び汚泥処理施設の運用の効率化を図るものである。 | □
2 | 事業期間・スケジュール | 1 | 本事業の事業期間は、以下のとおりとする。 令和7年12月（予定） ：事業契約の締結 事業契約締結の日～令和14年2月27日 ：設計建設業務期間 令和12年3月31日～令和23年3月31日 ：維持管理業務期間（11年間） | □
3 | 事業総括責任者 | 3 | 代表企業又は構成企業のうち焼却炉機械設備工事又は運転管理業務を実施する企業（運転管理業務を共同企業体で実施する場合は主担当企業）より、別紙４「受注者の資格基準等」３.（１）の要件を満たす技術者を事業総括責任者としてSPCに籍を置かせ、本事業期間中において選任し配置しなければならない。なお、現場への常駐は求めない。 | □
4 | 設計建設業務に係る配置技術者 | 4 | 受注者は、本業務のうち設計建設業務を行う者は、別紙４「受注者の資格基準等」３.（２）の全ての要件を満たす技術者を配置しなければならない。 | □
5 | 維持管理業務に係る配置技術者 | 5 | 受注者は、本業務のうち維持管理業務において運転管理業務を行う者は、別紙４「受注者の資格基準等」３.（３）の要件を満たす技術者を配置しなければならない。 | □
6 | 関係法令 | 6 | 本事業の実施にあたり、要求水準書に記載の関係法令等を遵守すること。 | □
7 | 要綱・各種基準等 | 7 | 本事業の実施にあたり最新版の要綱・各種基準、規格等について準拠すること。 | □
8 | 関連仕様書等 | 8 | 本事業の実施にあたり「II 2.4.2．(1) 1) 適用」「II 2.4.3．(1) 適用」に示す図書に準拠するとともに、最新版の仕様書について準拠すること。 | □
9 | 立地条件 | 11 | 所在地：大阪府藤井寺市西大井一丁目地内 都市計画区域：都市計画区域内 用途地域等：準工業地域 防火地域：準防火地域 敷地面積：約14.5ha（処理場全体内）容積率：200％ 建ぺい率：60％ 騒音：第三種区域(準工業地域) 振動：第二種区域(準工業地域) 悪臭：規制あり(特定悪臭物質) | □
10 | 更新施設の規模 | 13 | (1) 濃縮脱水施設規模 初沈汚泥 固形物量 8.47t-DS/日以上 汚泥量 1,210㎥/日以上 余剰汚泥 固形物量 8.62t-DS/日以上 汚泥量 1,390㎥/日以上 (2) 焼却炉施設規模 脱水汚泥固形物量 濃縮脱水施設で発生した脱水汚泥を年間（長期）にわたって安定的に焼却できる容量とすること。 | □
11 | 焼却炉施設の形式 | 13 | 本業務の対象とする焼却炉施設は、汚泥減容化による最終処分量の低減を目的とした処理を行うものとし、実験プラントを除き、終末処理場において実際に稼働し、汚泥を処理している形式に限る。 なお、本業務で建設する焼却炉施設の建設費財源には、国土交通省「社会資本整備総合交付金」を充当することを前提としているため、「下水道事業におけるエネルギー効率化に優れた技術の導入について(平成29.9.15国水下事第38号)」に示される性能を満足すること。 | □
12 | 濃縮・脱水施設の形式 | 14 | 本業務の対象とする濃縮・脱水施設の形式は、実験プラントを除き、終末処理場において実際に稼働し、汚泥を処理している形式に限る。 | □
13 | 処理対象汚泥 | 14 | 本業務の処理対象とする汚泥は、大井水みらいセンターで発生した初沈引抜汚泥及び余剰引抜汚泥を対象とする。また、大井水みらいセンターで発生するスカム・沈砂・し渣、処理区域内のポンプ場や外部からの受入れる沈砂・しさ・脱水汚泥を処理対象とする。要求水準に示す設備設計における各汚泥の条件により設計すること。 | □
14 | 公害防止基準 | 14 | 施設整備計画の策定及び整備事業の実施にあたっては、規制を受ける法令について確認し、遵守する。 | □
15 | 焼却灰搬出基準 | 20 | 焼却灰（下水汚泥ばいじん）、珪砂（下水汚泥 焼却灰）の廃棄物の処分先は、大阪湾広域臨海環境整備センター（以下「フェニックス」という。）とし、その際の性状はフェニックスの受入基準を満足すること。 | □
16 | 下水汚泥資源利活用/施設排出負荷低減 | 20 | 受注者は、各種法令や要求水準書で規定した要求水準を遵守すると共に、2050年カーボンニュートラル・脱炭素化社会の実現に向け、温室効果ガス排出量の削減や消費電力の削減、汚泥含有資源の利活用など、環境負荷の低減に努めること。 なお、汚泥処理施設より排出される各種排水、焼却灰、発生汚泥を利用した有価資源の回収・資源化、肥料原料利用、肥料化について、受注者の提案により可能とする。なお、実施する場合の対象施設は本事業終了後に原則受注者により撤去する。 | □
17 | 事前調査 | 21 | (1) 受注者は、自らの責任及び費用において、本業務に必要な測量調査・地質調査・電波障害調査等（以下「各種調査等」という）を行うこと。 (2) 本業務に伴う土壌汚染対策法に関連する手続きについては発注者にて行う。図 II 1に示す焼却施設設置に伴う土地の形質変更に関しては、大阪府生活環境の保全等に関する条例８１条の６第１項に基づき、大阪府土壌汚染対策担当部署と協議済である。なお、新焼却炉エリアの西側と北側の場内道路及び汚泥脱水機棟エリアの北側と東側の場内道路は、既設焼却炉の排水の流下（沈砂池へ返流）があり、その範囲（土地の形質変更範囲）を含む計画とする場合はダイオキシン類の別途大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく調査を行う必要が生じる場合があり、その費用については、受注者負担とする。 (3) 本業務に伴う文化財調査については、汚泥受け入れピットの設置に伴う掘削を実施する場合に必要となることを想定しており設計業務完了後に対象範囲を確定し大阪府文化財保護課と発注者が協議を行う。受注者は協議資料作成等の協力を行うものとする。なお、遺構面についてはT.P13.5～14.0mとなっており、遺構面の掘削・調査等は発注者が行うが、遺構面を除く掘削及び埋め戻しについては受注者が負担すること。 事前協議において、府が想定する約３００㎡を文化財調査については、標準的な調査期間は約５か月が見込まれると回答を得ているが、出土内容により変動する可能性があるため留意すること。 (4) 受注者は、現地を踏査し、現地状況を十分把握して、設計及び施工を行うこと。 (5) 受注者は、各種調査等を行う場合には、事前に発注者に連絡すること。 (6) 受注者は、各種調査等の結果に基づき、関連法令及びガイドライン等に準拠し、周辺への影響がないよう適切な設計・施工を行うこと。なお、発注者が行う届出等の手続きに関して必要な協力を行うこと。 | □
18 | 基本設計 | 22 | 受注者は、契約締結後、早期に詳細設計及び建設に取り掛かれるよう、技術提案書を基に、設計・建設内容に関する基本事項の検討、確認及び基本設計図書の作成を行い、発注者の確認を受けた後、基本設計図書を発注者に提出すること。 | □
19 | 詳細設計 | 22 | 受注者は、基本設計図書を基に、設計・建設内容に関する詳細事項の検討及び確認及び詳細設計図書の作成を行い、発注者の確認を受けた後、詳細設計図書を発注者に提出すること。 | □
20 | 設計業務体制 | 22 | 受注者は、設計業務の実施に当たり、「Ⅰ 3．業務実施に係る配置技術者」に示す技術者を配置すること。また、設計業務の担当者以外の第三者で、要求水準書に資格のいずれかを満足する者により照査を行うものとし、照査計画を業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めるとともに、業務の節目毎に、その成果の確認を行うとともに照査結果を照査報告書として取りまとめて、照査者の責において署名押印の上、発注者へ提出すること。 | □
21 | 提出図書 | 22 | 受注者は要求水準書に示す提出書類を提出すること。 | □
22 | 工事の開始 | 23 | 受注者は、提出図書について発注者の確認を得た後、本施設の施工を行うこと。 | □
23 | 責任施工 | 23 | 本施設の処理能力及び性能は、全て受注者の責任により確保すること。 | □
24 | 建設に伴う許認可等 | 23 | 本工事対象施設の建設にあたって、受注者が必要とする許認可等については、発注者の承諾を得て、受注者の責任及び負担において行うこと（許可申請手数料を含む）。また、発注者が関係機関への申請、報告または届出等を必要とする場合は、受注者は書類作成及び手続き等について、業務スケジュ－ルに支障のない時期に実施し、また、協力することとし、その経費を負担すること。 | □
25 | 工程表の提出 | 24 | 受注者は、工事着手に先立ち、工事工程表を作成し、発注者に提出すること。また、工事工程表に変更の必要が生じ、その内容が重要な場合は、変更工事工程表を速やかに作成し、発注者に提出すること。 | □
26 | 施工管理 | 24 | 1) 受注者は、大井水みらいセンター内において発注者が行う維持管理業務に支障がないように協力すること。特に、既設から更新設備への切り替え工事などを実施する際は、発注者および維持管理業者と十分に連携し、支障がないよう努めること。 2) 受注者は、大井水みらいセンター内において発注者が発注したその他の工事との調整を率先して行い、その他の工事の円滑な施工に協力すること。 3) 本工事の期間中、当該工事の工事車両が場内道路を通行する際は、少なくとも正門及び場内道路のうち２か所に交通整理員を配置すること。 4) 本工事の施工に際し、大井水みらいセンター内の仮置き場を掘削土や構造物取壊し殻の仮置きなどに使用することは可能である。 5) 受注者は、工事の進捗状況を管理・記録及び把握するとともに、工事の進捗状況について発注者に報告すること。また、当該報告を踏まえ発注者が行う進捗状況の確認に協力すること。 6) 受注者はいかなる理由を問わず、工事工程の遅れが明らかとなるか、又は遅延のおそれが明らかとなったときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。 7) 大阪府南部流域下水道事務所安全工事施工推進協議会へ加入し、会則に従わなければならない。 | □
28 | 工事監理 | 24 | 受注者は、本工事の着工前に、建築基準法に規定する工事監理者を設置し、その責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。また、速やかにかつ遅くとも本工事の着工前までに、その工事監理者の名称を発注者に通知するものとする。 | □
29 | 施工図等の提出 | 24 | 受注者は、本工事の施工にあたり、機器ごとに仕様書、製作図、施工図、計算書、施工計画書、施工要領書及び検討書等を作成し、各施工の段階前に発注者に提出して確認を受けること。 | □
30 | 安全管理 | 24 | 受注者は、本施設の建設中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、末端の作業従事者まで安全教育を徹底し、労働災害の発生がないように努めること。また、安全施設を現場条件に応じて設置すること。 | □
31 | 水道光熱電力量 | 25 | 工事施工に必要となる水道光熱電力料については、その一切を受注者負担とする。 | □
32 | 安全パトロール | 25 | 受注者は、定期的に安全パトロール等を行い工事の施工にあたる作業員の安全、その他の不備はないかの確認を行わなければならない。 | □
33 | 工事の施工時間 | 25 | 施工時間は、昼間施工で作業時間（休憩時間除く）を8時間とする。なお、騒音、振動等が発生する作業は平日午前9時から午後5時までを基本とし、原則として夜間の施工を禁止する。ただし、試運転調整時等において連続試験が必要となる場合は、発注者及びに運転管理者と調整の上、実施することも可能とする。 | □
34 | 週休2日（4週8休）工事の実施 | 26 | 本工事の実施にあたっては、受発注者双方が綿密な工程調整を行うことにより、週休２日を確実に取得できるような施工計画を作成した上で工事に着手しなければならない。 なお、地域住民対応等で土曜日・日曜日の施工が必要となった場合は、発注者と協議の上、振替休工日を取得することにより、月単位で４週８休の休工日数を確保するよう努めなければならない。この場合、休日（夜間）作業承諾書に必要事項を記載し、発注者の承諾を得ること。 | □
35 | 提出書類 | 26 | 本工事は、電子納品対象案件とする。電子納品は、「大阪府都市整備部電子納品要領（案）［設備工事編］（平成28年4月大阪府都市整備部）」に基づくものとし、これに定めのない事項については、必要に応じて発注者と協議の上、これを定める。 契約成立後、受注者は、請負必携に準じて要求水準書に示す提出書類を提出する。 | □
36 | 社会資本整備総合交付金要綱への適合 | 27 | 本工事は、国土交通省「社会資本整備総合交付金」の交付対象工事であるため、受注者は当該交付金要綱等に適合するように工事を行うこと。 | □
37 | 2) 会計実地検査等への対応 | 27 | 会計実地検査等の資料作成、検査対応の支援を行うこと。 | □
38 | 機器の製作 | 29 | ・機器は、機器一般仕様書及び請負必携で定める各種規格等に適合するものであること。 ・機器の形式、材質及び塗装等は、メーカー仕様でも可とするが、その場合は、維持管理性や耐久性及び使用実績等について、設計業務の段階で発注者と協議の上、確認を得るものとする。なお、大阪府では「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」（以下URL参照）にて設備の目標寿命を定めており、期間中、大阪府の標準仕様に対して維持管理費の増大がないよう配慮すること。（https://www.pref.osaka.lg.jp/o130020/jigyokanri/maintenance-plan/index.html） ・機器及びそれを構成する部品等は、日本国内で調達可能なものとし、将来とも修理及び交換等に支障のないよう配慮したものを使用すること。 ・部品等については維持管理性を考慮し、出来るだけ互換性のあるものを使用すること。 | □
42 | 製作の区分 | 29 | 本工事における焼却炉は、「自社製作」（「自社製造」、「製造外注」又は「OEM外注」に限る。）とする。 | □
43 | 試験・調整 | 30 | 試験、調整に必要な水道、電力、燃料、油脂類、労務費等は本工事に含まれる。 | □
44 | 完成引渡し | 30 | 本工事で製作する工事目的物は、適切な管理のもとで、「下水道施設の改築について」（令和4.4.1国水下第67号）の別表に定める年数以上の期間において、保守維持（修繕含む）できるもの（機能が保たれる）であること。 | □
45 | 設計及び建設業務に関するモニタリング | 30 | 受注者は、各業務の履行について要求性能確認計画書による確認を行うとともに、設計及び建設業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の施工状況を基に要求性能の内容を満たしているかどうかの確認を行い、発注者に報告を行う。 | □
46 | 書類による確認 | 31 | 受注者は、府モニタリング計画書に基づき、要求水準書に示す提出書類を、それぞれの提出時期までに発注者に提出して、要求性能の達成状況について確認を受けること。 | □
47 | 現地における確認 | 32 | 発注者は、完成検査時点において要求性能に適合していることの確認が極めて困難である場合等、施工の各段階で発注者が必要と認めた時には、受注者の業務内容が、要求性能及び設計図書等に基づいているかの確認を行う。発注者が現地における確認を行う場合には、受注者は立ち会うものとする。 | □
48 | 施設引渡し後の確認 | 32 | 受注者は、維持管理業務期間中、発注者の指定する日に、技術提案内容の適合に関して確認を実施し、年度毎に技術提案履行状況報告書にて発注者の確認を受けること。 | □
49 | 取合等に関する条件 | 33 | 建設における既存施設との取合等について、要求水準書「Ⅱ2.6． 取合等に関する条件」および別紙１３「既存設備との取合位置図」を参照のこと。なお、施工にあたり既設設備の運転に影響がある場合は、施行時期、施工方法等について、発注者と協議すること。 | □
| 供給汚泥等 | 33 | 1）初沈引抜汚泥 2)余剰引抜汚泥 3)水処理スカムの取り合い条件は、要求水準書に示すとおりとする。 | □
50 | し渣・沈砂の受入れ | 34 | し渣・沈砂は、大井水みらいセンターで発生したし渣・沈砂、及び場外からのし渣・沈砂を受入れ、焼却施設で処理が行えるように、ダンプトラック等による受入設備を設けること。 4t車1台より受入れ可能とすること。 | □
51 | 外部汚泥受入れ | 34 | 外部汚泥は、場外からの脱水汚泥を受入れ、焼却施設で処理が行えるように、ダンプトラック等による受け入れ設備を設けること。 10t車1台より受入れ可能とすること。 | □
52 | 脱水汚泥の外部搬出 | 34 | 脱水汚泥の外部搬出は、場内で発生した脱水汚泥を貯留し、ダンプトラック等による外部搬出が可能な設備を設けること。 10t車1台に積載可能とすること。 | □
53 | 上水に関する条件 | 34 | 受注者が提案した必要水量に応じて使用量が計量できる設備を設置すること。既設用水設備との分岐に必要な配管及び切換え弁等は、本業務で設置すること。 既存上水引込メーター口径75mm | □
54 | 再利用水に関する条件 | 35 | 既存供給設備・配管で供給量を満足できない場合は受注者の責任において必要な措置を施すこと。受注者が提案した必要水量に応じて使用量が計量できる設備を設置すること。 | □
55 | プラント設備排水 | 36 | プラント排水は、要求水準書に示す排水ごとに既存の返流水配管に接続すること。取合箇所までの排水に必要な設備等は受注者の責任において整備すること。 排水可能量は、要求水準書に示すものを合わせて日最大排水量として6,000㎥/日以下とする。 | □
56 | 汚水排水 | 37 | 汚水排水は、既存施設の排水配管及び大井水みらいセンターの汚水排水が流下可能な場内マンホールへ放流する。既存人孔の流下を阻害しないように受注者の責任において必要な排水設備を設けて既存人孔に接続すること | □
57 | 雨水排水 | 37 | 雨水排水は、既存施設の排水配管及び大井水みらいセンターの雨水排水が流下可能な場内マンホールへ放流する。既存人孔の流下を阻害しないように受注者の責任において必要な排水設備を設けて既存人孔に接続すること。 | □
58 | 燃料に関する条件 | 37 | 燃料は、受注者が直接供給事業体等と契約とする。 なお、当該水みらいセンターでは、都市ガスの引込がないため、都市ガスを引込が必要な場合は、受注者の責任において必要な引込配管を含めて整備するものとする。 | □
59 | 排気ガスに関する条件 | 37 | 1) 焼却炉燃焼ガス 焼却炉燃焼ガスは、受注者にて必要な排気ダクト等を設置し、白煙防止対策を行い、大気に放出すること。（外気温0℃、湿度100％） 2) 脱臭に関する条件 汚泥処理施設で発生する臭気ガスは、既設の脱臭ダクトへ接続し、脱臭設備（既設流用）にて脱臭処理を行い、大気に放出すること。 なお、受注者提案する施設において、既設脱臭ダクト・及び処理設備では処理能力が不足する場合は、受注者の責任において必要な措置を施すこと。 | □
61 | 電力設備に関する条件 | 37 | 大井水みらいセンターの脱水機棟受変電設備は今回の業務範囲とし、管理棟地下2階特高受電室の受配電盤より、必要となる設備への電源供給を行う。 | □
62 | 監視制御に関する条件 | 37 | 汚泥処理（濃縮・脱水・脱臭・焼却）を包括するネットワーク構成にて監視制御を行う。なお、各コントローラ（PLC）は、それぞれ単独構成とする。 | □
63 | 機械設備に関する要求水準 | 37 | 設備の範囲は、重力濃縮設備、機械濃縮設備、脱水設備、汚泥搬送・貯留・搬出設備、焼却設備、脱臭設備、及び付帯設備（補機類・前処理・スカム処理含む）とし、 本業務での撤去対象機器は別紙３「主要機器一覧表」に示すとおりとする。また、各設備の補機配管類及び脱水機棟内と焼却炉への脱水機棟外の汚泥搬送設備（ベルトコンベヤ類）の撤去は業務範囲内とし、既設焼却炉設備の撤去は業務範囲外とする。 | □
64 | 重力濃縮設備 | 38 | 型 式：任意とする。ただし、下水終末処理場における実稼働実績を有するものであること。 能力等：「II 1.4．処理対象汚泥」に示す汚泥を処理できる容量・台数とする。 重力濃縮処理におけるSS回収率は90％以上とすること。 材 質：腐食、摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。 その他：汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 必要に応じて汚泥中の夾雑物の破砕・除去等の前処理を行うこと。 分配槽・重力濃縮槽は既存躯体流用とする。各槽については、表面の劣化が確認されていることから、発注者にて現状調査・劣化部除去・防食処理を実施する。実施時期は設備更新と同時を予定している。なお、発注者による分配槽の防食は停止しての施工、重力濃縮槽の防食は１槽ずつ停止しての施工、１槽あたり約３か月の期間を予定しており、詳細は本事業契約後の協議とする。 | □
65 | 機械濃縮設備 | 38 | 型 式：任意とする。ただし、下水終末処理場における実稼働実績を有するものであること。 能力等：「II 1.4．処理対象汚泥」に示す汚泥を処理できる容量・台数とすること。 予備機を設けること。 機械濃縮処理におけるSS回収率は90％以上とすること。 材 質：腐食、摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。 その他：汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 必要に応じて汚泥中の夾雑物の破砕・除去等の前処理を行うこと。 | □
66 | 脱水設備 | 38 | 型 式：任意とする。ただし、下水終末処理場における実稼働実績を有するものであること。 能力等：「II 1.4．処理対象汚泥」に示す汚泥を処理できる容量・台数とすること。 予備機を設けること。 脱水処理における脱水汚泥含水率は78％以下とすること。 脱水処理におけるSS回収率は93％以上とすること。 材 質：腐食、摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。 その他：汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 外部搬出時に要求される含水率（大阪府標準仕様より78％とする）に調整できる設備とすること。 | □
67 | 汚泥搬送・貯留・搬出設備 | 39 | 型 式：任意とする。 能力等：「II 1.4．処理対象汚泥」に示す汚泥を処理できる容量・台数とするとともに、各関連設備の能力及び点検整備時における設備停止時においても汚泥処理に支障をきたさないよう考慮すること。 脱水汚泥の搬送は、焼却炉施設または外部搬出用車両まで移送できる容量を有すること。 また焼却炉の点検整備時において、発生する脱水汚泥を支障なく外部搬出するため、２条化等により、貯留・移送設備や圧送配管の点検整備中においても、焼却炉や外部搬出車両への脱水汚泥の移送を可能とすること。 脱水汚泥の外部搬出用貯留設備は、2基以上設けるとともに、合計有効貯留容量として脱水汚泥発生量の1日分以上を貯留可能とすること。 外部搬出設備は、最大10t積収集車1台が進入・搬出作業が可能なスペースを設けること。 外部搬出車両への積込み時間は、1時間以内とすること。 材 質：腐食、摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。 その他：汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 臭気の漏洩が生じて、府所有施設及び周辺地域に悪影響を及ぼさないよう十分な臭気対策を講じること。 脱水汚泥を外部へ搬出する時に、搬出先で荷下ろしを完了するまで持続した消臭を講じること。 必要に応じて汚泥中の夾雑物の破砕・除去等の前処理を行うこと。 余剰汚泥槽、機械濃縮汚泥槽、混合汚泥槽は既存躯体流用を可能とする。 各槽については、表面の劣化が確認されていることから、発注者にて現状調査・劣化部除去・防食処理を実施する。混合汚泥槽及び機械濃縮槽の防食は完了しており、余剰汚泥槽の実施時期は令和10年度を予定している。なお、発注者による余剰汚泥槽の防食は１槽ずつの施工、１槽あたり約３か月の期間を予定しており、詳細は本事業契約後の協議とする。 | □
68 | 焼却炉設備 | 40 | 型 式：任意とする。 ただし、下水終末処理場における実稼働実績（使用する燃料の実績含む）を有するものであること。 能力等：「II 1.4．処理対象汚泥」に示す汚泥を処理できる容量・基数とすること。 外部から受入れる脱水汚泥、し渣、沈砂を混焼できる設備とすること。 外部脱水汚泥受入ホッパ（13㎥以上）1基、沈砂・し渣受入ホッパ（5㎥以上）1基、灰等搬出設備（貯留日数5日以上）を設けること。 汚泥定量フィーダーは、焼却炉および汚泥処理施設の運転調整・点検等を考慮のうえ、汚泥処理に支障のない容量とすること。 材 質：腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。その他：汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 外部脱水汚泥受入設備及び灰等搬出設備は、最大10t積収集車1台が進入・搬出作業が可能なスペースを設けること。沈砂・し渣受入設備は、最大4t積収集車1台が進入・搬出作業が可能なスペースを設けること。 受入・搬出設備は、外部に臭気が漏れないよう、及び灰等の飛散がないよう、加湿設備やシャッター等を設置し、十分な臭気対策・飛散防止対策を講じること。 白煙が生じない措置を講じること。（外気温 0℃、湿度100%） リン焼結対策を講じるとともに、必要な個所に点検窓及び点検開口を設けること。 十分な強度、耐震性を備えた堅牢な構造とすること。 設備の運転管理及び点検整備に必要な動線及び作業スペースを考慮すること。 ｢下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について(H29.9.15 国水下事第38号)｣を満たすこと。 焼却炉施設の設計建設完了後、既存焼却炉施設を廃止し、これに伴う危険物施設の廃止手続き等を遅滞なく実施すること。 | □
69 | 脱臭設備 | 40 | 本業務では、既設脱臭設備である生物脱臭設備（処理能力75㎥/min）及び活性炭処理設備（150㎥/min）を流用すること。 ただし、受注者提案する施設において既設脱臭設備では処理能力が不足する場合は、受注者の責任において必要な措置を施すこと。 既設の薬液脱臭設備（75㎥／min）は廃止（撤去はせずに残置）とし、維持管理業務において安全管理上の日常点検のみ実施し、設備の状況が事業範囲に影響を及ぼす恐れを確認した場合には、速やかに発注者に報告すること。なお、受注者の責任および費用負担により、既設脱臭設備（薬液脱臭設備含む）を撤去・更新する提案を可能とする。 | □
70 | 付帯設備 | 41 | 型 式：任意とする。 能力等：受注者提案による。 材 質：腐食、摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。 その他：汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 提案する薬品等のユーティリティ使用量を計量できる設備を設けること。 使用する燃料は、安定供給が可能な燃料を選定するとともに、重油または都市ガスのいずれかに代替可能な設備を設けること。 発電設備を設ける場合は、発電した電力は焼却炉施設を稼働する設備で電力消費するものとする。 排水または焼却灰から有価物の資源化利用を行う場合は、原料を計量し、その全量を府より買取とすること。 | □
71 | 受変電設備 | 42 | (1) 受電 管理棟より、3φ3W 6600V 2回線にて受電する。 (2) 配電電圧 高圧：3φ3W 6600V 低圧動力：3φ3W 440Vまたは220V 付帯照明：1φ3W 210－105V (3) 変圧器 400V動力変圧器は、２台以上の複数バンクで構成することを標準とする。 (4) 既設高圧配電設備における対応 既設高圧配電設備において機能増設等の改造が必要となる場合は発注者にて設計・施工を行うが、機能増設を実施するために必要となる情報を提示すること。 (5) その他 必要負荷の中に更新・補修工事や維持管理で必要な作業用電源も見込み、必要箇所に作業用電源箱を設けるものとする。 既設の受変電設備は更新後撤去とする。また、電気主任技術者は、府職員から選任する。 | □
72 | 非常用自家発電設備 | 43 | 今回対象外とするが、自家発電設備は、既設自家発電設備より施設内の最低限の保安電力、焼却炉等を安全に停止するための必要な負荷に電力を供給できることを確認すること。 容量が不足する場合は、受注者にて増設を行うこと。 | □
73 | 特殊電源設備 | 43 | 災害時等の商用停電時等に備え、今回建設する施設の信頼性、安全性を確保するために制御・監視用として直流電源及び無停電電源等を脱水機棟に設置されている既設無停電電源装置から電源供給を行う。 容量が不足する場合は、受注者にて増設を行うこと。 | □
74 | 運転操作設備 | 43 | (1) 制御盤方式 コントロールセンタ＋補助継電器盤方式または動力制御盤方式とする。 (2) 現場操作盤 機側に設置することを原則とする。 (3) その他 1) 単独回路は補助継電器盤での構成を基本とする。 2) 連動・自動回路は、プロセスコントローラでの構成を基本とする。 3) プロセスコントローラは、濃縮・脱水系、焼却系でそれぞれ単独構成とする。 4) プロセスコントローラはシステムの二重化、冗長化を考慮し、要求水準書に示すバックアップ方法を選定すること。 ・同一機能複数台設置方式（同一機能のコントローラを複数台設置） ・系列二重化方式（2台で同じ処理を行い、1台故障時は健全な1台で処理を継続） ・待機冗長化方式（1台は稼働、もう1台は待機の状態で、稼働系が故障の場合、待 機系で制御を継続） 5) 速度制御方式は、制御の目的や経済性、維持管理性を考慮して選定すること。なお、回転数制御装置の使用にあたっては、高調波抑制対策技術指針に基づく対策を行うこと。 | □
75 | 計装設備 | 44 | (1) 計測項目は、監視･制御･運転･管理上必要な項目とする。 (2) 統一信号4-20mA（DC）を原則とする。ただし、同一盤内等でノイズの影響を受けにくい場合には、DC1～5Vを使用しても良い。 (3) その他停電時にも監視・計測が必要なものについては、無停電電源設備より電源を供給すること。 (4) 受注者は、適切な維持管理及び運営に資するため、以下の項目について計量できる設備を必ず設けること。なお、※のついた計測項目に用いる計量器は、構造及び検査等について計量法に準じた設備とすること。それ以外の計量器については、計量方法、計量器仕様、精度、点検・校正方法について、発注者の承諾を得ること。 1) 場内発生する初沈引抜汚泥量、余剰引抜汚泥量（既設計設備・監視設備を流用可とする） 2) 重力濃縮汚泥量、濃度 3) 余剰汚泥供給量、濃度 4) 機械濃縮汚泥量、濃度 5) 混合濃縮（重力濃縮・機械濃縮）汚泥量、濃度 6) 脱水汚泥量 7) し渣・沈砂の受入質量 8) 外部汚泥の受入質量 9) 脱水汚泥の搬出質量 10) 電力使用量※、力率、デマンド 11) 上水使用量※、再利用水使用量 12) 焼却炉排水量、pH 13) 燃料使用量※ 14) 排出ガス濃度 15) リン回収・資源化原料量、資源化物量（受注者が提案する場合） | □
76 | 監視制御設備 | 45 | (1) 汚泥処理（濃縮・脱水・焼却）を包括するネットワーク構成にて監視制御を行う。なお、中央監視制御装置は、３台以上の構成とする。 (2) 汚泥処理（濃縮・脱水・焼却）の状態監視を発注者で行えるよう、管理棟中央監視室に監視パソコンを整備すること。 (3) その他停電時にも監視・計測が必要なものについては、無停電電源設備より電源を供給すること。また、必要に応じてシステムのバックアップ対策を講じること。 | □
77 | 接地・配線・電炉工事 | 45 | 本施設の整備にあたり、必要な接地極および試験接地は全て新設し、汚泥処理施設既設接地は撤去すること。 配線・電路についても必要な範囲は全て新設とし、新設に伴い不要となった配線・電路は撤去を行うこと。なお、焼却設備まで敷設されている配線・電路の撤去範囲は地下管廊から焼却炉棟への入線点とする。 | □
78 | 構造物の取り扱いについて | 46 | 汚泥焼却設備の設置に必要な基礎構造物および構造物地下部は構造計算上土木構造物として取り扱う。ただし、地上部分含め、原則建築基準法上の建築物や工作物として取り扱う。上記については詳細検討が進み次第適宜行政協議を行うこと。 | □
79 | 既設構造物の利用について | 46 | 1) 汚泥焼却設備に必要な電気室は、土木構造物及び建築構造物とも既設脱水機棟の利用を想定しているが、それ以外の場所への設置も提案可能とする。 2) 汚泥脱水設備および汚泥濃縮設備は、土木構造物及び建築構造物とも既設脱水機棟及び既設汚泥濃縮棟の利用を想定しているが、それ以外の場所への設置も提案可能とする。なお、重力濃縮設備（分配槽・重力濃縮槽）は既存躯体流用とする。 3) 脱水設備等の更新による荷重条件の変更や新設開口等による既存建築躯体への影響を確認すること。常時にかかる荷重に対して建築基準法に基づき許容応力度計算により安全性を確認し、不足する場合は、受注者の責任において必要な措置を施すこと。 | □
80 | 一般事項 | 46 | 土木・建築は、対象用地内に機械・電気設備を配置するための焼却炉基礎および焼却炉棟を築造する。焼却炉基礎（構造分類：Ⅲ類[版状構造物]）は、基礎床版および基礎杭を範囲とする。焼却炉棟（構造分類：Ⅳ-2類[地上部や地下室の一部に下水に係る水槽構造物を有する建築構造物]）の地下部分の構造は、土木基準（「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014年版-」及び「下水道施設耐震計算例-2015年版-」）と建築基準法の両方の基準を満足することを基本とするが、計画内容によっては地下部分も建築物扱いとされるケースがあるため、受注者により確認検査機関の判断を仰ぐこと。 既存焼却炉と同様に焼却ヤードには、防塵・防音が必要な設備に対して隔壁を設置するとともに、焼却ヤード全体に目隠しの囲障を設置する。囲障は、機械架台のような非建築物に支持する場合は工作物として扱うが、建築物に支持する場合は建築物として扱う。 なお、設計および施工にあたっては、下水道施設として要求される性能を十分に確保する共に、「安全性」「機能性」「経済性（ランニングコスト含む）」を十分に考慮すること。 | □
81 | 配置計画 | 46 | 1) 周辺環境を損なうことがないよう配慮 2) 既設設備の機能や維持管理に支障を与えない動線計画 3) 各動線を考慮した本施設周辺の外構 4) 公害・事故防止・天災などに配慮した安全設計 | □
82 | 設計計画 | 47 | 1) 維持管理動線、設備更新スペースの確保 2) 騒音・振動・臭気の規制を満足する対策を講じる計画 3) 土木・建築構造物内に収容するプラント設備は、以下のとおりとする。なお、その他の設備についても機能上、構造物内に収容することが望ましいと判断された場合は、屋内の設置とする。ただし、屋内収容と同等の機能性および耐久性能・環境性能を満たし、将来の改築更新時において発注者の負担増とならないと認められる場合は、屋外の提案も可能とする。 ・脱水汚泥搬出設備、外部汚泥受入設備、沈砂・し渣受入設備 ・既存建屋外に設置する場合の濃縮設備、脱水設備 ・電気設備 ・焼却灰搬出設備 ・ブロワ設備等で防音・防塵が必要な設備 | □
83 | 構造計画 | 47 | 1) 構造分類 下水道施設の耐震対策指針と解説(2014年度版)に基づき構造分類を行い、その分類に基づき適切な構造基準等に適合した計画とすること。 尚、複合構造物（Ⅳ類）となる場合の土木構造部（基礎を含む）は、建築基準法を遵守した設計とすること。 2) 荷重条件の設定 荷重条件は、設置する機器仕様および配置や各室の用途を十分に精査して、構造計算に反映させること。 3) 基礎形式 基礎形式は、自由とするが、液状化検討、支持地盤の地耐力等を踏まえ、最適な形式を採用すること。 4) 仮設計画 建設予定地は、狭小であるため、施工性・安全性及び既存設備の機能維持を考慮した仮設計画を立案すること。 5) 耐震に対する安全性の確保 ①土木構造物 土木構造物及び複合構造物における土木構造部の耐震設計は、「大阪府土木構造物耐震対策検討委員会_報告書（H9.3）」及び「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014年版-」に基づき、想定地震動レベルを「常時」、「レベル1地震動」及び「レベル2地震」として設計すること。また、設計水平震度は、上記資料に記載される値のうち大きい方を採用すること。 ②建築構造物 耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」におけるⅡ類とし、重要度係数I ＝1.25 とし、モデル化補正係数αｍ＝1.1.を採用すること。 6) 躯体築造深さの制限 大井MC全域は埋蔵文化財の包蔵地に指定されており、遺構深さはTP+13.5～14.0mとされているため、築造する躯体が遺構深さに干渉する場合、文化財調査を行うこと。 | □
84 | 建築機械設備 | 48 | 1) 各設備の取り合い 各工種間で十分な調整を行い設置する設備の干渉がないように計画すること。 2) 空調換気設備工事 プラント設備の機能を阻害しない良好な作業環境を実現するための空調・換気設備を設けること。 3) 給排水設備工事 維持管理者の作業環境確保に必要な生活用水や消火設備に必要な用水を給水し、使用後排水するために必要な給排水設備を設けること。 4) 衛生器具設備工事 維持管理者に必要な手洗器等を適切に計画すること。 5) 消防設備等 消防設備は、消防法令及び火災予防条例等に基づくと共に、所管の消防等と十分協議を行い計画すること。 | □
85 | 建築電気設備 | 48 | 1) 幹線設備 建築設備に必要な電灯及び動力負荷の電源幹線等の配線を行うこと。 2) 動力設備 動力負荷へ電源供給を行うための動力制御盤の設置及び配線を行うこと。 3) 照明・コンセント設備 照明・コンセント等へ電源供給を行うための電灯分電盤の設置及び配線を行うこと。 照明器具光源は、ＬＥＤを主体とし、諸室に必要な照度を確保すること。 コンセントは、諸室に必要な配置とすること。 4) 弱電設備 構内交換設備（電話）、構内情報通信網（LAN）設備他の配管計画を行うこと。 5) 消防設備・防災設備等 消防法、建築基準法で要求される設備計画を行うこと。 | □
86 | 試運転 | 49 | 試運転とは、施設を構成する設備等が必要な設計仕様を達成していることを確認し、かつ、総合的な運転調整を行うものであり、要求水準書に定める要領により行うこと。 | □
87 | 性能試験 | 49 | 性能試験とは、本施設が本要求水準書及び技術提案書に記載の性能を満足することを確認するために行うものであり、要求水準書に定める要領により行うこと。 | □
88 | 運転操作監視業務 | 51 | 1) 監視室における運転操作、監視、記録等の業務。 2) 現場における運転操作、監視、記録等の業務。 3) 管理日報、運転日誌等の作成、計器値の記録・故障報告等の業務。 4) 監視室内の整理、清掃等の作業。 5) 夜間・休日巡回業務（年末年始を含む）。 6) その他、運転操作、監視に必要な業務。 なお、大井水みらいセンターの維持管理報告書は以下のホームページで公表している（令和4年度から5年以上遡って報告書の確認が可能）。受注者は、これらを確認した上で、運転操作監視業務を実施すること。 （https://www.pref.osaka.lg.jp/o130130/gesui_jigyo/osakafuno/ijikanrihoukokusyo.html） | □
89 | 保守点検業務 | 51 | 1） 日常巡視：土木、建築物、その他の施設等の異常発見を主目的とし、原則として毎日行う点検。 2） 日常点検：施設内の機器、設備について、異常の有無や故障の兆候を早期に発見するため原則として毎日行う点検。五感による外観等の観察、運転データ、計器類 の指示値等により確認し、調整、記録する作業。休止中の設備の点検を含むものとし、適正に運転開始できる状態を保つために必要な点検。場内環境状況（臭気、汚損、雨水貯留、塵芥堆積、門柵など）を含む。 3） 定期点検：機器、設備（土木含む）の損傷、腐食、摩耗、異常等を把握し、補修等の保全計画を立てるため、期間を定めて行う点検。主として測定、調整、分解掃除及び記録等の作業。 4） 臨時点検：日常及び定期点検以外に行う臨時的な点検及び記録等の作業（故障警報等、機器及び設備の異常に対して状況を確認するために実施する点検等）。 5） 定期自主点検：法令検査以外であっても維持管理上定期的に実施することが必要となる点検（クレーン設備、地下タンク設備、貯水槽設備等）。併せて点検結果等を記録する作業。 6） 施設の故障履歴及び補修履歴の記録（AMDB※、機器台帳等含む）。 7） 廃棄物管理：施設の運転管理及び保守整備点検等の業務で発生した産業廃棄物等の場内指定地への運搬、仮置及び処分。 ※AMDB：地方共同法人日本下水道事業団が開発した施設のアセットマネジメントデータベース。施設の耐用年数や、補修履歴、施設の現状等を元に健全度の算出が可能。健全度算出の過程は日本下水道事業団の特許となっている。（参考 日本下水道事業団ホームページ） （https://www.jswa.go.jp/jigyou/pdf/enjo/AMDB.pdf） | □
90 | 汚泥等分析及び環境分析業務 | 52 | 1） 受注者は、別紙６「大阪府流域下水道水質試験実施要領」を参考にすると共に、別紙７「汚泥等分析に関する要領」及び 別紙８「環境分析業務に関する要領」に従い、汚泥等分析及び環境分析業務等を実施するものとする。受注者は、業務の履行に必要とする関係法令その他関係要綱・規定等を熟知し、その定めるところに従わなければならない。また、その結果を適切な運転操作に役立たせるとともに、記録保存し、発注者へ報告するものとする。 2） 受注者は、別紙７「汚泥等分析に関する要領」及び別紙８「環境分析業務に関する要領」に示されたもの以外についても、所定の性能を担保するため運転操作に必要な場合は自主的に汚泥等分析及び環境分析等を行い、適切な運転操作に反映させるものとする。 3） 上記に加えて、受注者は、混合濃縮汚泥濃度について、週１回以上の計量証明事業者による分析を合わせて実施すること。なお、この計量証明事業者による分析結果をサービス対価に連動させるものとする。試料採取箇所については、混合濃縮汚泥貯留槽ドレン部、または混合濃縮汚泥貯留槽の二次側から脱水機一次側の間のサンプリング部からの採泥等によるものとし、受発注者で協議して決定する。 4） 受注者は、脱水汚泥の含水率を、水分計等により脱水主機ごとに２回／日以上、計測すること。また、汚泥処理の維持管理における固形物の回収状況を、物質収支の計算により１回／日以上確認すること。なお、物質収支の計算に用いる各濃度の測定方法は、手分析方法と同程度の精度を確保すること。 5） 汚泥等分析に用いる水質試験室は、管理棟の水質試験室を水処理運転管理業務（別途事業）と共用するものとする。ただし受注者が自ら負担して水処理運転管理業務と共用しない方法により汚泥等分析を行うことも可能とする。 | □
91 | 事務業務 | 52 | 1) 法定点検ほか業務の計画、実施、報告に関連した事務的業務。 2) 物品調達業務の報告に関連した事務的業務。 3) 施設管理業務の計画、実施、報告に関連した事務的業務。 4) 点検整備・補修業務の報告に関連した事務的業務。 5) 発注者が行う法的届出書・報告書提出に必要な資料作成に関する業務 6) 発注者が行う予算管理事務への協力。 7) 国や地方公共団体等からの調査、報告等への協力。 8) その他、維持管理業務遂行に必要な事務的業務。 | □
92 | その他の業務 | 52 | 1) 見学時対応 施設見学時及びイベント時等の受付、掲示物の整備、ルートの準備、安全確保、検体等の準備、説明、片付け等 2) 脱水ケーキの受入 大阪府所管の水みらいセンター等より搬入される脱水ケーキを場外ケーキ受入設備に受入れる作業及びこれに付随する業務 3) 脱水ケーキの搬出 ①大井水みらいセンターの脱水ケーキを大阪府所管の他の水みらいセンター等へ運搬する搬出車へ積載する作業及びこれに付随する業務。 ②焼却炉設備の点検整備期間中において大井水みらいセンターで発生した脱水汚泥を今池水みらいセンターまで運搬し当該施設の脱水汚泥受入設備へ投入する作業及びこれに付随する業務。今池水みらいセンターが受入れできない場合は他センターへの運搬等を含む。 4) し渣、沈砂等の受け渡し ①大井水みらいセンターの汚泥処理過程で発生したし渣・沈砂、水処理から移送されるスカムは、受注者自ら処理・運搬を行い、脱水汚泥とともに焼却するものとする。大井水みらいセンターの水処理施設で発生するし渣・沈砂、および川面中継ポンプ場・小吹台中継ポンプ場で発生するし渣・沈砂は、汚泥処理過程で発生するし渣・沈砂と同様に脱水汚泥とともに焼却するものとし、し渣受入ホッパでの受け入れからを本業務とする。 5) 焼却灰等の運搬処分 大井水みらいセンターで発生した焼却灰（下水汚泥ばいじん）、珪砂（下水汚泥 焼却灰）を場外処分先へ運搬する搬出車へ積載する作業、場外処分先まで運搬し当該施設の受入設備へ投入する作業、処分先での埋立処分、及びこれらに付随する業務。なお、場外処分先は、フェニックスとし、発注者の責任の下に受注者が発注者の補助者となって、受注者自らが運搬、処分の委託契約者となることとする。 | □
93 | その他の業務 | 53 | 6) 場内事業用地の単純清掃業務 7) 保守点検等に係る必要な個所の簡易な除草等 8) 業務対象施設のゴミ清掃 9) 側溝（人力で開放できない個所を除く）及びピット等の清掃 10) 電気マンホール・ハンドホールの排水清掃 11) 稼動施設周辺、管廊、建物内、倉庫の整理、清掃 12) 貸与居室の日常の整理、清掃 13) 本事業に伴って発生する産業廃棄物について、下水処理場の包括的民間委託の受注者として発注者に代わり排出事業者として実施する産業廃棄物管理に関する事務 なお、産業廃棄物管理票（マニフェスト）については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する「ＪＷＮＥＴ」を介したネットワークで、マニフェスト情報を電子化してやり取りする仕組み（電子マニフェスト）を利用しなければならない。 14) その他、運転管理業務に付随する必要な業務 なお、5)～10)の対象範囲の詳細は別紙１４「事業対象範囲図」に示す。 | □
94 | その他の技術業務 | 54 | 1) 機械設備点検整備業務の計画、調達、確認、支払、報告等に係る業務 2) 電気設備点検整備業務の計画、調達、確認、支払、報告等に係る業務 3) ユーティリティ調達業務の計画、調達、支払、報告等に係る業務 4) 補修業務（部品調達等含む）の計画、実施、確認、支払、報告等に係る業務 5) 上記1)～4)を履行するうえで必要な予算管理など付随するその他業務 | □
95 | 法定点検ほか業務 | 54 | 以下に掲げる業務とし、詳細な内容については別紙９「法定点検ほか業務」に示すとおり実施するものとする。また、計画から実施（安全管理・工程管理・完了確認等）、報告書作成まで、全て受注者の責任において行うものとする。ただし、別紙９「法定点検ほか業務」に示す数量等は参考値として取り扱う。 ① クレーン設備保守点検業務（必要な場合） ② 地下タンク設備点検業務 ③ 特定建築物定期点検業務 ④ 貯水槽設備保守点検業務 ⑤ 脱臭用吸着剤取替業務 ⑥ 消防設備点検業務 ⑦ 特定フロン点検業務 ⑧ 清掃業務 ⑨ 除草業務 | □
96 | 機械設備点検整備業務 | 54 | 本業務は、大井水みらいセンター汚泥処理施設にかかる既設流用・更新のプラント機械設備について、不良部品・消耗部品の取替えを含む点検整備、法定点検を行い、適正かつ安全な運転状態を維持できるようにするものである。 また、計画から実施（安全管理・工程管理・完了確認等）、報告書作成まで、全て受注者の責任において行うものとする。 | □
97 | 電気設備点検整備業務 | 55 | 本業務は、大井水みらいセンター汚泥処理施設にかかる既設流用・更新のプラント電気設備（自家用電気工作物を含む）について、不良部品・消耗部品の取替えを含む点検整備、法定点検を行い、適正かつ安全な運転状態を維持できるようにするものである。 点検にあたっては別紙１０「電気保安規程」に準じて行う（法定点検を含む）ものとする。また、計画から実施（安全管理・工程管理・完了確認等）、報告書作成まで、全て受注者の責任において行うものとする。 なお、電気主任技術者は発注者が府職員から配置するため、その指示に従って業務を行うこと。 | □
98 | ユーティリティ等の調達管理業務 | 55 | 受注者は、業務期間中、要求水準を満たすことを目的として、維持管理業務の実施に必要なユーティリティ等の調達及び管理を行う。 対象設備は、維持管理業務範囲内の全てを対象とする。 （別紙３「主要機器一覧表」に示す設備とし、更新対象範囲のもの（及びそれらの更新後のもの）、更新対象範囲外のもの、の全てが対象） | □
99 | 補修業務 | 56 | 保守点検・整備業務等の結果により、機能維持や施設のライフサイクルコスト低減の観点から、予防保全的に分解整備や補修を行った方が望ましい設備が確認された場合には、分解整備や補修等を実施し、機能の維持や状態の回復を図ること。 また、突発的に生じた設備等の故障、不良や管路の破損や閉塞など施設の機能維持や保全の面から早急に対応が必要な事象が生じた場合は、速やかに補修や清掃などを実施し、その機能の回復を図ること（補修には部品取替を含む。）。 土木・建築の補修 （1件当たり消費税込みで250万円を超える）および更新が必要な場合の計画、予算措置および工事は、発注者で実施する。 業務の実施にあたっては、受注者の提案に基づき、本要求水準及び事業提案書に示す性能を保つために必要な補修業務を実施する。補修の計画又は部品の購入、検査、報告の一切を受注者の責任において行うこと。 | □
100 | 返流水水質基準等 | 57 | 受注者は、大井水みらいセンターへの流入水の発注者による処理に伴って発生する汚泥を受け、これを適切に処理し、また水処理と汚泥処理の連携のため、日常から相互間で意見交換を行い、要求水準書に示す基準値等を超えない維持管理を行う。 返流水質基準等を超過した場合の対応として、発注者へ速やかに報告を行い、その対策を協議するとともに、返流水質基準等超過の原因究明等の詳細報告及び改善案の提示を行う。 なお、水処理からの送泥量や汚泥処理での再利用水利用量が実績から乖離した場合は別途考慮するものとする。受注者は、提案する汚泥処理設備の構成、台数によらず、返流水を受けて処理する水処理への影響を軽減するため、返流水の各項目が要求水準書に示す標準値以下となるように努めること。また、上限値を超過しないこと。 | □
101 | 業務の引継ぎ | 60 | 1) 業務開始に際し受注者が前業務受注者と異なる場合、受注者は、前業務受注者から円滑に当該業務を引継ぐため、準備期間において必要な人員を配置しなければならない。引継に要する期間については発注者と協議の上、約3ヶ月程度を目安とする。この間、受注者と前業務受注者は、互いに誠意をもって協力するものとし、発注者は前業務受注者へ協力を依頼する。 2)業務終了に際し受注者は、次期業務受注者への業務引継について、前項同様発注者の指示に従い十分な協力をしなければならない。また、受注者は、業務に関する留意事項等を記載した引継書を作成し、発注者の承諾を得た上で、業務期間中、常に備えておくものとする。なお、引継書には、緊急時対応、運転操作などに関するマニュアルを含むものとする。 | □
102 | 業務期間終了時の施設の状態 | 60 | 受注者は、契約期間終了時、全ての対象施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷がない状態となるよう、関係法令等を遵守した点検、補修、消耗品類の交換などを行うこと。建築物や外構、植栽等の保守管理や清掃については、現状と比べて美観を損なわない程度で行うこと。設備の状態については、AMDBにより算出された健全度により判断することとし、要求水準書に示す設備について業務期間終了時に記載の健全度以上を確保するものとする。ただし、早期供用開始又は業務引継日の健全度が低い等の理由により、業務期間終了時の健全度確保が困難であると発注者と受注者が共に合意する場合は、別途協議するものとする。 | □
103 | 業務実施体制 | 61 | 受注者は、運営・維持管理を実施するにあたり「Ⅰ-3．業務実施に係る配置技術者」に示すもののほか、関係法令等に基づき本事業に必要な有資格者を配置すること。なお、これらの資格者のうち設計・建設時点で配置が必要な場合は別途配置を行うこと。 | □
104 | 維持管理業務に関するモニタリング | 62 | 受注者は、業務の履行について確認を行うとともに、業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の履行状況を基に要求水準を満たしているかどうかの確認を行い、発注者に報告を行う。 発注者は、受注者の報告に基づき確認を行うことを基本とし、受注者と協議のうえ作成する府モニタリング計画書により、受注者の提出する各提出書類及び実際の履行状況を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行う。 また、発注者は必要と認めた場合は、履行状況の確認のため現地における確認を行うものとする。 | □
105 | 維持管理業務完了時の対応及びモニタリング | 65 | (1) 引継書の作成 受注者は、次期業務受注者への業務引継について、発注者の指示に従い十分な協力をしなければならない。また、受注者は、業務に関する留意事項等を記載した引継書を作成し、発注者の承諾を得た上で、業務期間中、常に備えておくものとする。なお、引継書には、緊急時対応、運転操作などに関するマニュアルを含むものとする。 (2) 健全度の確保 受注者は、契約期間が終了する 1年前に、その時点での健全度等に基づき、要求水準書に示す業務期間終了時に確保すべき健全度を達成するための点検整備・補修計画書を作成したうえで、発注者及び受注者双方協議を行い、点検整備・補修内容等について決定するものとする。なお、受注者は、令和22 年12 月末までにこの決定事項に基づいた業務を実施しなければならない。また、健全度算出のための点検も実施しなければならない。 (3) （2）への取り組みが不十分な場合の措置 運転管理ほか業務期間において、業務期間終了時に全ての対象施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、かつ著しい損傷がない状態を確保するための取り組みが不十分であったことが確認された場合、発注者は、以下のとおり処置を請求し、又は契約金額を減額するものとする。 ① 最終年度の点検整備・補修計画書に定めた業務内容を履行しなかった場合 発注者と受注者の協議により決定した最終年度の点検整備・補修計画書に定めた業務内容について、発注者の承諾なく12 月末までに実施しなかった場合、未実施業務に係る契約金額全額について、発注者の積算に基づき契約金額から減額を行うものとする。 ② 業務期間終了時の施設健全度が要求水準を下回っていた場合 業務最終年度に実施される施設の健全度診断の結果、業務終了時の施設健全度が要求水準を下回る場合、発注者が健全度を回復するために実施する補修業務等について、発注者の積算に基づき契約金額から減額を行うものとする。 | □
106 | リスク管理対応 | 66 | 1)受注者は、緊急事態における連絡体制、出動体制を定め、発注者へ提出しなければならない。 2)受注者は、緊急事態にあっては、迅速に発注者へ連絡するとともに、適切な緊急措置を講じるとともに、日頃から災害、被害を未然に防止するよう努めなければならない。 3)大規模災害など発生時の体制に関しては、発注者と協議するものとする。 4)受注者は、法令や処理機能に影響が出るなど不測の事態が発生した場合には、直ちに発注者に報告すると共に、受注者と発注者の間で協議の上、適切に対応すること｡ | □
107 | その他 | 66 | 1)汚泥処理施設以外で業務の履行に必要となる大井水みらいセンター内の作業室及びそれに係る電気、ガス、水道は、発注者の業務に支障がない範囲で契約期間中使用できるものとするが、清掃等の使用上の管理及び毀損、汚損等の弁償は、受注者の責とする。なお、汚泥処理施設維持管理業務における通常の履行の範囲内で作業室等及びそれに係る電気、ガス、水道の使用料については発注者で負担するが、水質試験室を水処理運転管理業務と共用せず別の方法により汚泥等分析するために整備費や維持管理費等を必要とする場合には受注者で負担すること。 2)受注者は、上記の作業室等を使用する場合は、配置図面（面積・期間）等、必要な書類を整え、事前に使用願を発注者に提出し許可を受けること。なお、業務完了後は原形復旧のうえ、発注者の検査を受けること。 3)発注者は、設計建設業務におけるモニタリング、維持管理業務におけるモニタリングのほか、本事業におけるサービスの提供が停止される、あるいは受注者が債務超過等によって事業継続が困難になる、といった事態が生じた場合にも早期に回避できるよう備えるため、受注者の財務状況等のモニタリングを行う。発注者は、受注者の報告に基づき確認を行うことを基本とし、受注者と協議のうえ作成する府モニタリング計画書により、受注者の提出する会計監査人監査済み財務書類等を基に確認する。具体的な内容は下記を想定しており、受注者は対応すること。 4)発注者は、事業契約に基づく受注者の事業履行状況の確認及び監視を目的としたモニタリング、事業履行に関する協議等のため、職員から選任して監督職員（職員以外の外部の者で発注者がその権限を委任したものを含む。）を配置したときは、その氏名その他の必要な事項を書面にて受注者に通知するものとする。また、監督職員を変更したときも同様とする。監督職員はその業務として定期又は随時にモニタリングを実施し、受注者は、本事業の実施状況に関して監督職員から説明要求があった場合には、必要な資料を作成、提出するなど、適切な方法により説明を行って協力的に対応し、必要な場合には協議に応じること。 | □